Схема теплоснабжения

муниципального образования Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района

на период до 2035 года

(актуализация на 2026 год)

2025 год

Утверждаю:

Глава администрации

Пикалевского городского поселения

________________Д.Н. Садовников

« ____»________________________

Согласовано:

Генеральный директор

АО «Пикалевские тепловые сети»

___________________Н.Н. Семенов

« _____»______________________

Схема теплоснабжения

муниципального образования Пикалевское городское поселение

Бокситогорского муниципального района

на период до 2035 года

(актуализация на 2026 год)

2025 год

- Оглавление

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения		21

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий		21

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе		25

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	28

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	29

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	33

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе		34

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения		37

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно	37

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	97

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	97

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	99

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Пикалевского городского поселения	103

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения Пикалевского городского поселения	103

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Пикалевского городского поселения	107

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	109

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Пикалевского городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Пикалевского городского поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	109

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	110

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	110

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	110

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	110

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	111

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	111

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	111

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	114

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	114

Раздел 6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	115

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	115

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	115

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	116

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	116

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	116

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	125

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения		125

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	128

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	129

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе		129

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии		131

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	131

8.4	Преобладающий в Пикалевском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Пикалевском городском поселении	132

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса Пикалевского городского поселения	132

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	133

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	133

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе		133

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	134

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	135

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям		135

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки		136

Раздел 10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	137

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	139

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)		140

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации		140

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	141

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пикалевского городского поселения	141

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	143

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	144

Раздел 13.	Синхронизация Схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Пикалевского городского поселения	145

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии		145

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	145

13.3	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	145

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких Схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	146

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной Схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	147

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной Схемы водоснабжения Пикалевского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	147

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) Схемы водоснабжения Пикалевского городского поселения для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	147

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения Пикалевского городского поселения	148

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	151

15.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	151

15.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	156

15.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	156

15.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.	156

Раздел 16.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Пикалевского городского поселения	157

16.1	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ муниципального округа	157

16.2	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	157

16.3	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, муниципального округа	162

16.4	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	162

16.5	Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	165

16.6	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	166

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Тепло снабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Тепло сетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки Схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия Схемы теплоснабжения |

ВВЕДЕНИЕ

Общие положения разработки Схемы теплоснабжения

Работа «Разработка (актуализация) Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2035 года» (далее – схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения энергетической эффективности.

Разработка (актуализация) Схемы теплоснабжения городов и поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Целью разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения является:

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

На основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в соответствии с п. 7 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» производится разработка (актуализация) Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2035 года.

Разработка (актуализация) Схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2035 года. При разработке (актуализации) Схемы теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Нормативная правовая база

Основанием для разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2035 года являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2010 N 340»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, разработаны АКХ им. К. Д. Памфилова, дата ввода 01.01.2002 г., дата актуализации 01.01.2021 г;

- Схема теплоснабжения Пикалевского городского поселения;

- Схема водоснабжения и водоотведения Пикалевского городского поселения;

- Письмо Минэнерго России от 15 апреля 2020 года №МЮ-4343/09 »Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- Письмо Минэнерго России от 06.06.2022 г. № СП-7733/07 »О направлении разъяснений»;

- Иные действующие нормативные документы.

В соответствии с Уставом официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – Пикалевское городское поселение.

Техническая база

Технической базой для разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения являются:

● Генеральный план муниципального образования «Город Пикалёво»;

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.);

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке (актуализации) Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- СП 89.13330.2016 Свод правил Котельные установки Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 50.13330.2012 Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 131.13330.2020 Свод правил Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;

- СП 118.13330.2012 Свод правил Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 60.13330.2012 Свод правил Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- СП 41-101-95 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование тепловых пунктов;

- СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 41-103-2000 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 73.1330.2016 Свод правил Внутренние санитарно- технические системы зданий Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Климатические условия

Климат на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области умеренно континентальный со сравнительно мягкой продолжительной зимой (до 4-х месяцев) и прохладным коротким летом. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,2 ºС. Наиболее теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой +16,2 ºС. Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура января -10,7 ºС.

В зимний период вторжения свежих масс воздуха с Атлантики ежегодно вызывают потепления, нередко доходящие до оттепели. Интенсивные оттепели часто сопровождаются выпадением дождя и частичным или полным исчезновением снежного покрова. Даже в самые холодные месяцы средняя суточная температура выше 0 ºС бывает 2-4 дня в январе и 1-2 дня в феврале. При этом максимальная температура может повышаться до +4-7 ºС.

Велик период так называемого «предзимья» — переходного сезона от осени к зиме.

Летом нередки похолодания, вызываемые вторжениями холодного воздуха арктического происхождения, в отдельные дни даже в июле средняя суточная температура может держаться в пределах 5-10 ºС, вероятность таких похолоданий составляет 2-3 случая в 10 лет. В отдельные ясные ночи иногда в начале лета возможны заморозки в воздухе.

Средняя продолжительность безморозного периода 102 дня в году.

Продолжительность солнечного сияния 1754 часа в год. Распределение его в течение года неравномерное: в декабре, в связи с коротким днем и облачностью, продолжительность солнечного сияния не превышает 16 часов, в июне достигает 306 часов.

Относительная влажность воздуха в течение всего года высокая – 80 %. Наиболее сухие месяцы май, июнь – 60-69 %. Высокая влажность отмечается в холодный период года – 85-89 %.

Среднее годовое количество осадков – 660 мм, из них 70 % выпадает в теплый период года.

Расчетная температура наружного воздуха -30 °С.

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -2,6 °С.

Продолжительность отопительного периода -223 суток.

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +4,0 0С. Самый теплый месяц ‒ июль (средняя температура +17,4 0С). Самый холодный месяц ‒ январь (средняя температура минус 9,2 0С). Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 38 0С, а абсолютный минимум – минус 51 0С.

Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области по данным метеорологических наблюдений приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Среднесуточная температура воздуха на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области

| Среднесуточная температура воздуха на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | Июн. | Июл. | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | Год |
| -9,2 | -8,1 | -2,7 | 3,8 | 10,7 | 15,1 | 17,4 | 15,3 | 9,9 | 4,0 | -1,6 | -6,1 | 4,0 |

График температуры окружающего воздуха на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области показан на рисунке 1

Рисунок 1.1.1 – График температуры окружающего воздуха

Градусосутки отопительного периода:

Daz = (ti-t-tht) × Zht, оС×сут.

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС;

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС;

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки.

DaZ= (20+4,0)×223= 5352 °С×сут.

Через на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области протекает река Рядань (приток реки Тихвинки), относящаяся к верхней части бассейна реки Сясь (впадает в Ладожское озеро).

Особенностью рассматриваемого района является наличие карстовых явлений, проявляющихся в распространении провальных воронок, исчезновении рек на отдельных участках и озер (Шибковское и др.).

Рядань берет начало на юго-восточной окраине города и впадает в р. Тихвинка (бассейн Ладожского озера). Общая длина реки 54 км, площадь водосбора – 362 кв. км. Река протекает вдоль границы города с юго-востока на северо-запад верхним 20 км участком своего течения. Площадь водосбора реки в замыкающем створе (северо-западная граница города) – 139 кв. км. На большей части рассматриваемой территории река протекает в глубокой долине шириной 750-1200 м (по верху). Склоны ее крутые, высотой 40-50 м, вдоль которых отмечаются многочисленные выходы родников. Пойма, слабо развитая шириной 10-50 м, затапливается в половодье. Русло извилистое, порожистое, шириной 1,0-5,0 м, глубиной 0,2-1,5 м, на отдельных участках зарастает водной растительностью. Дно песчано-гравелистое на порогах каменистое.

В долинах рек и ручьев встречаются участки широколиственно-еловых лесов с липой, кленом, лещиной, черемухой в подлеске. Луговая растительность получила незначительное распространение. Луга преимущественно суходольные.

Режим реки зарегулирован двумя водохранилищами с нормальными подорными уровнями 136 и 113 м (балтийская система высот), построенных для технического водоснабжения промышленных предприятий города и ТЭЦ.

Питание реки осуществляется за счет талых, дождевых и подземных вод. В водном режиме выделяется 4 фазы – весеннее половодье, летне-осенняя межень, короткий осенне-зимний период с повышенной водностью и зимняя межень.

Наивысшие в году уровни отмечаются в период прохождения весеннего половодья. Максимальный подъем уровня над меженным составляет в этот период около 2,0-2,8 м.

Средний годовой модуль стока по длине реки изменяется от 27 л в секунду на кв. км в верховье реки до 13 л в секунду на кв. км на участке ниже города. В маловодный год 95 % обеспеченности модуль соответственно составляет 16,7 и 8,1 л в секунду на кв. км.

Вода в реке холодноватая (ниже 16 °С) даже в теплый период года из-за многочисленных выходов родников.

Город Пикалево образует Пикалёвское городское поселение (муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, как единственный населённый пункт в его составе. Территория города вытянута на 13 км вдоль железной дороги Санкт-Петербург — Вологда. В северной и северо-западной части города находится промышленная зона Пикалево, в южной — селитебная. Жилые микрорайоны с многоэтажной застройкой сосредоточены в восточной части города.

По южной окраине Пикалево проходит трасса автомобильной дороги федерального значения А114 Вологда — Новая Ладога. Бывший участок этой дороги, проходивший через территорию города, — главная транспортная магистраль Пикалево.

Пикалёвское городское поселение находится на востоке Ленинградской области, в 240 км от г. Санкт-Петербурга.

Численность населения Пикалевского городского поселения на 01.01.2025 года составляла 19 830 человек. Изменение численности населения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Изменение численности населения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1959 | 1967 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 | 1996 | 1997 | 1998 |
| 16 883 | ↗20 000 | ↗21 832 | ↗23 469 | ↗24 510 | ↗25 100 | ↗25 300 | ↗25 400 | ↗25 500 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ↗25 700 | ↘25 600 | ↘23 325 | ↘23 300 | ↘22 700 | ↘22 200 | →22 200 | ↘22 100 | ↘21 890 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ↘21 562 | ↘21 546 | ↘21 411 | ↘21 106 | ↘20 864 | ↘20 732 | ↘20 498 | ↘20 379 | ↘20 183 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| ↘19 981 | ↘19 746 | ↗20 388 | ↘20 169 | ↘20 161 | ↘19 830 |  |  |  |

Территория Пикалевского городского поселения расположена в строительно-климатической зоне IIВ.

Пикалевское городское поселение граничит: на северо-западе — с Большедворским сельским поселением, на востоке — с Самойловским сельским поселением, на западе — с Бокситогорским городским поселением.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах поселения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей г. Пикалево приведен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно материалам Генерального плана и данных, полученных от Администрации Пикалевского городского поселения, в Пикалёвском городском поселении общая площадь жилищного фонда составила 539 тыс. кв. м, в том числе в 213 многоквартирных домах 504,9 тыс. кв. м (10180 квартир), в 645 индивидуально-определенных зданиях (одноквартирные дома) – 30,1 тыс. кв. м.

Из общей площади жилых помещений - 508,9 тыс. кв. м (94,4 %) – оборудовано централизованным отоплением, централизованным горячим водоснабжением, а также ваннами (душем).

По материалу стен преобладают кирпичные дома: 323,8 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (60,1 % жилищного фонда) – 159 многоквартирных и 2 индивидуальных жилых дома. Панельные жилые дома представлены 39 многоквартирными зданиями (173 тыс. кв. м или 32,1 %). Деревянные жилые дома представлены 595 индивидуально-определенными жилыми домами (26,5 тыс. кв. м или 4,9 %).

По годам возведения преобладает застройка 1971-1995 гг. – 275,1 тыс. кв. м или 51 % (532 индивидуальных домов и 131 многоквартирный домов), и 1946-1970 гг. – 218,3 тыс. кв. м или 40,5 % (25 индивидуальных домов и 61 многоквартирный дом). После 1995 г. построено только 20 многоквартирных и 54 индивидуальных домов – суммарно 42,7 тыс. кв. м или 7,9 % жилищного фонда поселения.

Износ свыше 70 % имеют 7,1 тыс. кв. м или 1,3 % жилищного фонда, в том числе 11 многоквартирных и 12 индивидуальных домов. Ветхим фондом признаны 8,3 тыс. кв. м или 1,5 % жилищного фонда, аварийным фондом – 0,6 тыс. кв. м, в том числе в многоквартирных домах имеется 6 тыс. кв. м ветхого фонда и 0,6 тыс. кв. м (1 дом) аварийного фонда. В ветхом фонде проживали 221 человек, в аварийном никто не жил.

Информация о распределении жилищного фонда по этажности многоквартирных жилых домов (данные паспорта предоставлены администрацией Пикалёвского городского поселения) представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1– Характеристика многоквартирных жилых домов

| Этажность | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |  |
| --- | --- | --- |
|  | Весь фонд | в том числе муниципальный фонд |
| Всего, все дома | 504,9 | 30,4 |
| 2 этажа | 42,1 | 9,2 |
| 3 этажа | 36,0 | 1,6 |
| 4 этажа | 68,1 | 3,8 |
| 5 этажей | 302,2 | 31,2 |
| 7 этажей | 8,0 | 0,9 |
| 9 этажей | 48,5 | 3,7 |
| Аварийный фонд | 1,9 | 0,3 |

В перечень аварийных домов, намеченных к расселению, были включены:

- ул. Заводская, дом 2 – 511,15 кв. м,

- Учебный пер., дом 2 – 673,3 кв. м,

- ул. Молодежная, дома 10 и 14 – 376,5 и 373,4 кв. м.

Перечень непригодных для проживания жилых домов, намеченных к расселению на последующие годы:

- ул. Заводская, дом 14 – 381 кв. м,

- ул. Вокзальная, дома 15 и 17 – 379,2 и 370,31 кв. м,

- ул. Строительная, дом 28 – 649,38 кв. м.

Генпланом намечен капитальный ремонт следующих жилых домов:

- 14 двухэтажных домов 1949-1952 гг. постройки общей площадью 11023 кв. м, расположенных по улицам: Вокзальная, Заводская, Молодежная, Советская, Строительная;

- 109 домов 1939-1978 гг. постройки общей площадью 242732 кв. м, расположенных по улицам: пер. 1 и 2 Театральный, Больничная, Вокзальная, Заводская, Комсомольская, Металлургов, Молодежная, Советская, Спортивная, Строительная, пер. Учебный, Школьная и в жилой зоне микрорайона «Обрино»;

- 168 домов 1939-1996 гг. постройки общей площадью 583915 кв. м, расположенных по улицам: пер. 1 и 2 Театральный, микрорайон 3, микрорайон 5, микрорайон 6, Больничная, Вокзальная, Горняков, Заводская, Комсомольская, Металлургов, Молодежная, Советская, Спортивная, Строительная, пер. Учебный, Школьная, и в жилой зоне микрорайона «Обрино»;

- 186 домов 1949-1997 гг. постройки общей площадью 721973 кв. м, расположенных по улицам: пер. 1 и 2 Театральный, микрорайон 3, микрорайон 5, микрорайон 6, Больничная, Бульварная, Вокзальная, Горняков, Заводская, Комсомольская, Металлургов, Молодежная, Советская, Спортивная, Строительная, пер. Учебный, Школьная, и в жилой зоне микрорайона «Обрино».

Основными направлениями градостроительной политики являются:

- снос непригодного для проживания жилищного фонда и вынос жилья, расположенного в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий;

- расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда;

- формирование жилья социального назначения для решения задач по обеспечению жильем малоимущих граждан и других установленных законом категорий граждан;

- предоставление безвозмездных субсидий молодым семьям с целью повышения доступности жилья и жилищных кредитов.

По данным Администрации Пикалевского городского поселения в 2023-2024 году выполнены работы по сносу 3-х многоквартирных домов по адресу: г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 15 (снесен 08.02.2024), г. Пикалево, ул. Вокзальная, д 17 (снесен 29.03.2024), г. Пикалево, ул. Заводская, д. 14 (снесен 19.12.2023). Общая площадь застройки составляла 866,8 м2, в том числе: 288 м2, 282 м2, 296 м2 соответственно.

В 2025 году планируется снос многоквартирного дома по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д. 28 площадью застройки 748 м2.

Также Перспективным проектом планировки территории разработан проект для строительства двух 3-х этажных многоквартирных домов за домами №№ 4, 5, 6 в 3-ем микрорайоне.

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки, расположена в юго-восточной части г. Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. Территория находится в жилой зоне – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.

В таблице 1.1.2. представлена характеристика планируемого развития территории.

Таблица 1.1.2 – Характеристика планируемого развития на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области

| № п/п | Показатели планируемого развития территории | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ |  |  |
| 1 | Максимальная площадь застройки многоквартирных жилых домов | кв.м | 2 400 |
| 2 | Коэффициент застройки в границах элемента планировочной структуры (максимально допустимое значение) | б/р | 0,4 |
| 3 | Коэффициент плотности застройки (максимально допустимое значение) | б/р | 0,8 |
| 4 | Максимальная общая площадь многоквартирных жилых домов | кв.м | 7 200 |
| 5 | Максимальное количество этажей застройки | эт. | 4 |
| 6 | Максимальная высота многоквартирного жилого дома | м | 12 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Численность планируемого населения | чел. | 164 |
| 2 | Плотность населения | чел./га | 106 |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 1 | Максимальная общая площадь квартир | кв.м | 5 400 |
| 2 | Уровень обеспеченности территории | кв.м площади квартала/кв.м общей площади квартир | 2,86 |
| 3 | Плотность жилого фонда (общая площадь квартир на 1 га территории элемента планировочной структуры) | кв.м общей площади квартир/площади квартала | 3 494 |

Размещение объектов социального обслуживания на территории проектирования не планируется. Для решения задачи удовлетворения потребностей жителей в учреждениях социального обслуживания предполагается использовать существующие объекты и учреждения.

На момент актуализации Схемы строительство двух многоквартирных домов перенесено на неопределенный срок в связи с тем, что для расселения жителей из аварийных домов достаточно квартир на вторичном рынке.

Согласно Генплану, в течении расчетного периода (до 2035 года) жилищный фонд города планируется увеличить до 660,64 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда составит порядка 135 тыс. м2, что составит среднюю жилищную обеспеченность до 30 кв. м общей площади на человека при численности 22,0 тыс. чел.

Основной тип новой застройки на расчетный сроки предполагается многоквартирными жилыми домами, меньшая часть застройки будет представлена индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа с участками.

Фактический срок реализации строительства нового жилищного фонда, установленного Генпланом на момент актуализации Схемы, также является неопределенным.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области приведен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, в районах многоквартирной застройки и является преобладающим (более 90%). Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

Централизованное теплоснабжение г. Пикалёво осуществляется от ТЭЦ предприятия ООО «Пикалевский глиноземный завод». Источник теплоснабжения находится на значительном удалении от потребителей. Системы транспорта тепловой энергии в виде теплофикационной воды находятся в собственности города, а техническую эксплуатацию осуществляет АО «Пикалевские тепловые сети».

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13320.2012 «Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

В таблице 1.2.1 приведены сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.

Подключение потребителей к котельной осуществляется непосредственно. Отпуск тепловой энергии осуществляется по закрытой схеме подключения. Горячее водоснабжение на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области производится по закрытой системе. Теплоноситель в системе теплоснабжения на нужды отопления – горячая вода с параметрами 115/70 °С.

По результатам расчетов планируемого прироста/оттока потребления тепловой энергии с учетом возможной реализации предложений по строительству и реконструкции участков тепловых сетей были разработаны перспективные балансы тепловой энергии по источнику тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на период до 2035 года с актуализацией на 2026 год. Сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки приведены в таблице1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Сведения о прогнозах приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование | Размерность | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднеэтажная застройка | Гкал/ч | 0,00 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,71 | 1,89 | 1,89 |
| 1.1. | ОВ | Гкал/ч | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,44 | 1,60 | 1,60 |
| 1.2. | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
| 2. | Малоэтажная застройка | Гкал/ч | - 0,26 | - 0,39 | - 0,26 | - 0,13 | - 0,01 | 0,11 | 0,24 | 0,37 | 0,48 | 0,61 | 0,74 | 0,74 |
| 2.1. | ОВ | Гкал/ч | - 0,25 | - 0,37 | - 0,26 | - 0,15 | - 0,04 | 0,06 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,60 |
| 2.2. | ГВС | Гкал/ч | - 0,01 | - 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Индивидуальная застройка | Гкал/ч | 0,00 | 0,25 | 0,52 | 0,77 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | 2,04 | 2,30 | 2,55 | 2,55 |
| 3.1. | ОВ | Гкал/ч | 0,00 | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,90 | 1,12 | 1,34 | 1,57 | 1,79 | 2,02 | 2,24 | 2,24 |
| 3.2. | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
| 4. | ИТОГО по жилой зоне | Гкал/ч | - 0,26 | 0,05 | 0,64 | 1,21 | 1,78 | 2,34 | 2,91 | 3,49 | 4,04 | 4,62 | 5,18 | 5,18 |
| 4.1. | ОВ | Гкал/ч | - 0,25 | 0,01 | 0,51 | 1,00 | 1,50 | 1,98 | 2,47 | 2,97 | 3,45 | 3,95 | 4,44 | 4,44 |
| 4.2. | ГВС | Гкал/ч | - 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,75 |
| 5. | Бюджетные и прочие потребители | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | ОВ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | ВСЕГО | Гкал/ч | - 0,26 | 0,05 | 0,64 | 1,21 | 1,78 | 2,34 | 2,91 | 3,49 | 4,04 | 4,62 | 5,18 | 5,18 |
| 6.1. | ОВ | Гкал/ч | - 0,25 | 0,01 | 0,51 | 1,00 | 1,50 | 1,98 | 2,47 | 2,97 | 3,45 | 3,95 | 4,44 | 4,44 |
| 6.2. | ГВС | Гкал/ч | - 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,75 |

Анализ представленного материала позволяет сделать следующие выводы:

- Суммарное ожидаемое увеличения тепловой нагрузки на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на расчетный срок Схемы теплоснабжения до 2035 года составляет 5,18 Гкал/ч.

Увеличение тепловой нагрузки обусловлено наличием прироста многоквартирной застройки на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области. Объем нового жилищного строительства, с учетом убыли части существующего фонда в течение расчетного срока генерального плана, составит порядка 135 тыс. кв. м, в среднем в год – 6,75 тыс. м2 общей площади.

Следует отметить, что практически невозможно спрогнозировать темпы застройки на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, так как утверждённые планы застройки отсутствуют, данные о выданных технических условиях, и, соответственно, темпы роста/снижения тепловой нагрузки. Поэтому время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепловой энергии, а также сроки и объемы реконструкции/модернизации тепловых сетей и источников теплоснабжения, следует уточнять при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На территории Пикалевского городского поселения действует один источник теплоснабжения:

− ТЭЦ, принадлежащая ООО «Пикалевский глиноземный завод», которая осуществляет теплоснабжение собственных цехов и иных промышленных предприятий, а также жилых и социальных потребителей города Пикалево.

На территории муниципального образования есть зоны, на территории которых имеются подомовые теплогенераторы.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

На территории Пикалевского городского поселения действует один источник теплоснабжения – ТЭЦ ООО «ПГЛЗ»

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области

| Наименование | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| то же в% | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 293,8 | 294,1 | 294,7 | 295,2 | 295,8 | 296,4 | 296,9 | 297,5 | 298,1 | 298,6 | 299,2 | 299,2 |
| ОВ | Гкал/час | 135,8 | 136,0 | 136,5 | 137,0 | 137,5 | 138,0 | 138,5 | 139,0 | 139,5 | 140,0 | 140,5 | 140,5 |
| ГВС | Гкал/час | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 |
| Технологические нужды | Гкал/час | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 |
| Резерв («+»)/ Дефицит («-») | Гкал/час | 72,4 | 72,1 | 71,5 | 71,0 | 70,4 | 69,8 | 69,3 | 68,7 | 68,1 | 67,6 | 67,0 | 67,0 |
|  | % | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,3 | 18,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выходе самого мощного котла | Гкал/час | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/час /га | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории города Пикалево действует один главный источник теплоснабжения города - ТЭЦ, принадлежащая ООО «Пикалевский глиноземный завод», которая осуществляет теплоснабжение собственных цехов и иных промышленных предприятий, а также жилых и социальных потребителей Пикалевского городского поселения.

Кроме описанных источников теплоснабжения на территории муниципального образования имеются зоны, на территории которых имеются подомовые теплогенераторы.

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области представлены на рисунке 2.1.

На перспективу зоны действия источника централизованного теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии не изменятся.

Рисунок 2.1.1 – Зоны действия теплоснабжающих организаций.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми застройками и располагаются, прежде всего, в районах застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га.

Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки – децентрализованное, от автономных (индивидуальных) котлов или печного отопления. Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется потребителями самостоятельно. Для этого используются проточные электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные котлы.

Изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на период действия Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не планируется.

Согласно данным генерального плана, снабжение тепловой энергией перспективной индивидуальной застройки предполагается от индивидуальных теплогенераторов.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На перспективу до 2035 года развитие муниципального образования Пикалевское городское поселение рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации с учетом предложения, полученных от Администрации муниципального образования Пикалёвское городское поселение Бокситогорского района.

Рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в 2024 году. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности «нетто» в каждой из выделенных зон действия источников на каждый год расчетного периода представлены в таблице 2.3.1 – Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» при обеспечении перспективных тепловых нагрузок.

Таблица 2.3.1 – Резерв (дефицит) существующей и перспективной располагаемой тепловой мощности ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» при обеспечении перспективных тепловых нагрузок

| Наименование источника | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 | 366,2 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 293,8 | 294,1 | 294,7 | 295,2 | 295,8 | 296,4 | 296,9 | 297,5 | 298,1 | 298,6 | 299,2 | 299,2 |
| Резерв («+»)/ Дефицит («-») | Гкал/час | 72,4 | 72,1 | 71,5 | 71,0 | 70,4 | 69,8 | 69,3 | 68,7 | 68,1 | 67,6 | 67,0 | 67,0 |
|  | % | 19,8 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,3 | 18,3 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области расположена в границах одного полселения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

  - затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

  - пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

  - затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

  - потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

  - надежность системы теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

L=100Qпот/Q100

где:

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 2.5.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

На рисунке 2.5.1 приведено графическое изображение радиуса эффективного теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от главного источника Пикалевского городского поселения. Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки оправдано как с технической, так и с экономической точки зрения.

Таблица 2.5.1 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| Sys | Наименование узла Адрес | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Векторное расстояние, м | Путь, пройденный от источника, м | Момент тепловой нагрузки (по вектору) ZT, Гкал*км/ч | Момент тепловой нагрузки (фактический) ZC, Гкал*км/ч | Показатель конфигурации тепловой сети к потребителю χ | Векторное расстояние до потребителей для которых χ≤χs | Признак нахождения потребителя в Rэфф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1032 | «Восточные электросети» | 0,055 | 583,8 | 1278,3 | 0,032 | 0,071 | 2,19 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 358 | 1 Театральный переулок д.4 | 0,092 | 799,9 | 1364,9 | 0,073 | 0,125 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2450 | 3 микрорайон д.1 | 0,299 | 1463,0 | 2226,9 | 0,437 | 0,665 | 1,52 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2447 | 3 микрорайон д.1 | 0,299 | 1441,7 | 2199,8 | 0,431 | 0,657 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2465 | 3 микрорайон д.1 | 0,299 | 1456,9 | 2124,7 | 0,435 | 0,635 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2469 | 3 микрорайон д.2 | 0,624 | 1485,5 | 2250,3 | 0,928 | 1,405 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2334 | 3 микрорайон д.3 | 0,642 | 1540,5 | 2566,2 | 0,988 | 1,646 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2333 | 3 микрорайон д.4 | 0,938 | 1591,3 | 2514,4 | 1,493 | 2,359 | 1,58 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2485 | 3 микрорайон д.5 | 0,826 | 1553,3 | 2305 | 1,283 | 1,904 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2471 | 3 микрорайон д.6 | 0,653 | 1537,4 | 2305,9 | 1,004 | 1,506 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2498 | 3 микрорайон д.7 | 0,711 | 1611,8 | 2264 | 1,145 | 1,609 | 1,40 | 1611,84 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2524 | 3 микрорайон д.9 | 0,252 | 1682,9 | 2330,2 | 0,424 | 0,587 | 1,38 | 1682,86 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2997 | 5 микрорайон д.1 | 0,373 | 1311,1 | 2274,9 | 0,489 | 0,848 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2965 | 5 микрорайон д.1 | 0,373 | 1276,2 | 2168,5 | 0,476 | 0,809 | 1,70 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2957 | 5 микрорайон д.2 | 0,416 | 1392,7 | 2392,9 | 0,580 | 0,996 | 1,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2323 | 5 микрорайон д.3 | 0,543 | 1517,9 | 2549,4 | 0,825 | 1,385 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2324 | 5 микрорайон д.4 | 0,204 | 1525,6 | 2590,9 | 0,311 | 0,527 | 1,70 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3112 | 5 микрорайон д.5а | 0,484 | 1406,9 | 2792,1 | 0,681 | 1,351 | 1,98 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3096 | 5 микрорайон д.13 | 0,452 | 1314,8 | 2693,1 | 0,594 | 1,217 | 2,05 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2902 | 6 микрорайон д.9 | 0,311 | 1266,7 | 1880,3 | 0,394 | 0,585 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2900 | 6 микрорайон д.10 | 0,332 | 1299,9 | 1919,5 | 0,431 | 0,637 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2919 | 6 микрорайон д.11 | 0,319 | 1338,0 | 1963,9 | 0,427 | 0,627 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2167 | 6 микрорайон д.12 | 0,230 | 1409,6 | 2083,6 | 0,324 | 0,478 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2162 | 6 микрорайон д.13 | 0,312 | 1313,8 | 2102,3 | 0,410 | 0,655 | 1,60 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2190 | 6 микрорайон д.14 | 0,455 | 1346,7 | 2294,2 | 0,613 | 1,044 | 1,70 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2113 | 6 микрорайон д.15 | 0,486 | 1297,8 | 2434,6 | 0,630 | 1,183 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2180 | 6 микрорайон д.16 | 0,323 | 1257,2 | 2182,8 | 0,406 | 0,705 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2128 | 6 микрорайон д.17 | 0,324 | 1216,0 | 2134,2 | 0,394 | 0,691 | 1,76 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2130 | 6 микрорайон д.18 | 0,315 | 1173,2 | 2080,3 | 0,369 | 0,654 | 1,77 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2154 | 6 микрорайон д.19 | 0,440 | 1173,8 | 2353,5 | 0,517 | 1,036 | 2,01 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2156 | 6 микрорайон д.20 | 0,323 | 1132,3 | 2293,2 | 0,366 | 0,742 | 2,03 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2142 | 6 микрорайон д.22 | 0,337 | 1111,1 | 2214,3 | 0,374 | 0,745 | 1,99 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2148 | 6 микрорайон д.23 | 0,524 | 1153,2 | 2182,3 | 0,604 | 1,143 | 1,89 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2816 | 6 микрорайон д.24 | 0,560 | 1191,3 | 1970 | 0,667 | 1,103 | 1,65 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2175 | 6 микрорайон д.25 | 0,323 | 1293,5 | 2237,2 | 0,418 | 0,723 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2178 | 6 микрорайон д.26 | 0,194 | 1339,2 | 2343,3 | 0,259 | 0,454 | 1,75 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2172 | 6 микрорайон д.27 | 0,201 | 1378,8 | 2049,1 | 0,277 | 0,412 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2169 | 6 микрорайон д.28 | 0,367 | 1378,9 | 2141 | 0,506 | 0,785 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2112 | 6 микрорайон д.30 | 0,524 | 1275,8 | 1848,9 | 0,668 | 0,969 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2093 | 6 микрорайон д.31 | 0,298 | 1264,3 | 1718,9 | 0,377 | 0,513 | 1,36 | 1264,34 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2102 | 6 микрорайон д.33 | 0,360 | 1200,6 | 1719,1 | 0,432 | 0,618 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2100 | 6 микрорайон д.34 | 0,371 | 1141,1 | 1652 | 0,424 | 0,614 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2109 | 6 микрорайон д.35 | 0,523 | 1164,4 | 1762 | 0,609 | 0,922 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2097 | 6 микрорайон д.36 | 0,315 | 1153,8 | 1760,5 | 0,363 | 0,555 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 265 | 6 микрорайон д.37 | 0,620 | 1117,9 | 1541,1 | 0,693 | 0,956 | 1,38 | 1117,92 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 286 | 6 микрорайон д.38 | 0,612 | 903,7 | 1280,1 | 0,553 | 0,783 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 292 | 6 микрорайон д.39 | 0,597 | 894,7 | 1326,6 | 0,534 | 0,793 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 308 | 6 микрорайон д.40 | 0,335 | 953,5 | 1468 | 0,320 | 0,492 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 263 | 6 микрорайон д.48 | 0,605 | 1071,1 | 1706,2 | 0,649 | 1,033 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 517 | АО «Пикалевская сода» | 6,594 | 515,6 | 507,8 | 3,400 | 3,348 | 0,98 | 515,65 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 515 | АО «Пикалевский цемент» | 10,050 | 1527,7 | 1721,7 | 15,353 | 17,303 | 1,13 | 1527,67 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1 | Автобусный парк | 0,161 | 2426,5 | 2731,5 | 0,390 | 0,439 | 1,13 | 2426,53 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 783 | Администрация | 0,085 | 937,1 | 1390,8 | 0,079 | 0,118 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 480 | БДРСУ | 0,164 | 1404,3 | 1556,9 | 0,231 | 0,256 | 1,11 | 1404,29 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 476 | БДРСУ гар. | 0,164 | 1513,2 | 1860,6 | 0,248 | 0,305 | 1,23 | 1513,24 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 6 | БазэлЦемент+Стройинвест | 0,538 | 2320,8 | 3000,1 | 1,248 | 1,613 | 1,29 | 2320,75 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 970 | БазэлЦемент- адм.здания | 0,151 | 406,4 | 554,2 | 0,061 | 0,084 | 1,36 | 406,41 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 75 | Банк | 0,034 | 709,9 | 1120,2 | 0,024 | 0,038 | 1,58 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1176 | Баня | 0,354 | 869,4 | 1570,8 | 0,307 | 0,555 | 1,81 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2021 | Бетонный завод (Ленинградское | 0,025 | 1388,5 | 1720,8 | 0,035 | 0,043 | 1,24 | 1388,55 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1217 | Библиотека, Сов.25 | 0,020 | 827,4 | 1265,3 | 0,016 | 0,025 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 966 | Благоустр. (оф.+боксы+скл.) | 0,094 | 198,9 | 406,7 | 0,019 | 0,038 | 2,05 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2284 | Больница | 0,200 | 1287,7 | 2826 | 0,258 | 0,565 | 2,19 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3022 | Больница, гл. корпус | 0,514 | 1175,3 | 1701,1 | 0,604 | 0,874 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1528 | Больница, глазн.отд. | 0,072 | 928,4 | 1253,4 | 0,067 | 0,090 | 1,35 | 928,36 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1889 | Больница, дет.отд. | 0,060 | 895,2 | 1426,4 | 0,054 | 0,086 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3008 | Больница, инф.отд. | 0,049 | 1065,7 | 1504,3 | 0,052 | 0,074 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3025 | Больница, невр.отд. | 0,087 | 1172,4 | 1784,7 | 0,102 | 0,155 | 1,52 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3035 | Больница, пищеблок | 0,013 | 1126,6 | 1641,5 | 0,015 | 0,022 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3002 | Больница, стоматол. | 0,225 | 1082,6 | 1559,2 | 0,244 | 0,351 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3027 | Больница, хозпостр | 0,038 | 1204,7 | 1815,6 | 0,046 | 0,069 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 664 | ВНП Катков И.В. Кафе | 0,009 | 575,9 | 1201,6 | 0,005 | 0,010 | 2,09 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1583 | ВНП Катков И.В. Маг-н | 0,006 | 503,5 | 1363,1 | 0,003 | 0,008 | 2,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2024 | ВНП Кисилева Е.П. | 0,014 | 1575,7 | 1952,2 | 0,022 | 0,027 | 1,24 | 1575,72 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1097 | ВНП Латкина В.Д.(пав-н чайка) | 0,006 | 1588,1 | 2022 | 0,010 | 0,013 | 1,27 | 1588,11 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2075 | ВНП Латкина В.Д.(пав-н чайка) | 0,006 | 1611,0 | 2077,2 | 0,010 | 0,013 | 1,29 | 1611,04 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1582 | ВНП Степанова+ИП Манаенкова | 0,009 | 525,7 | 1333,5 | 0,005 | 0,012 | 2,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2527 | ВНП Югай А.С. ТЦ | 0,086 | 1536,2 | 2216,3 | 0,133 | 0,191 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 626 | Ветлечебница | 0,007 | 633,1 | 1147,8 | 0,004 | 0,008 | 1,81 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3093 | Вневедомственная охрана | 0,093 | 1220,9 | 2864,1 | 0,113 | 0,266 | 2,35 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2491 | Водоканал ст.подк. | 0,002 | 1522,1 | 2260,7 | 0,002 | 0,003 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 13 | Водоканал, КОС произв.зд. | 0,100 | 2390,8 | 3023,7 | 0,239 | 0,302 | 1,26 | 2390,82 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 753 | Городской пер. д.6 | 0,015 | 962,5 | 1519,4 | 0,014 | 0,022 | 1,58 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 796 | Городской пер. д.10 | 0,009 | 964,6 | 1436 | 0,009 | 0,014 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 760 | Городской пер. д8 | 0,009 | 970,0 | 1546,6 | 0,009 | 0,014 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 790 | Городской переулок д.14 | 0,061 | 920,9 | 1419,5 | 0,056 | 0,087 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3066 | Д/С №5 | 0,052 | 1013,7 | 1642,5 | 0,052 | 0,085 | 1,62 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 310 | Д/С №6 | 0,114 | 934,6 | 1410,2 | 0,106 | 0,161 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2164 | Д/С №7 | 0,173 | 1262,0 | 2130,2 | 0,219 | 0,369 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2506 | Д/С №8 | 0,174 | 1640,8 | 2242,3 | 0,285 | 0,389 | 1,37 | 1640,76 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2595 | Д/С №9 | 0,222 | 1877,3 | 2308,2 | 0,417 | 0,512 | 1,23 | 1877,33 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2832 | ДК | 0,386 | 1068,5 | 1652,9 | 0,412 | 0,638 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2319 | ДЮСШ | 0,290 | 1657,2 | 2581,9 | 0,481 | 0,750 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2803 | Детский сад №2 | 0,078 | 1113,5 | 1718,5 | 0,087 | 0,134 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 683 | Дом детского творчество | 0,185 | 745,6 | 1059,9 | 0,138 | 0,197 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1007 | ЖКС база | 0,070 | 393,9 | 527,2 | 0,028 | 0,037 | 1,34 | 393,87 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 834 | ЖКС речн 6 гар. | 0,028 | 868,4 | 1344,9 | 0,024 | 0,038 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 821 | ЖКС, речн 6 гаражи | 0,038 | 915,5 | 1357,6 | 0,035 | 0,052 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2932 | ЖилГостКомпл | 0,724 | 1419,7 | 2105,6 | 1,027 | 1,524 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 216 | ЗАО «ЛОТТ» | 0,028 | 1043,4 | 1468,3 | 0,029 | 0,041 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 587 | Зал тяжелой атлетики | 0,023 | 845,9 | 1140,7 | 0,019 | 0,026 | 1,35 | 845,93 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1383 | ИП Бебия Т.Н. | 0,035 | 750,4 | 1349,1 | 0,026 | 0,047 | 1,80 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 598 | ИП Борисова О.Е., пав-н | 0,013 | 908,1 | 1252,4 | 0,012 | 0,017 | 1,38 | 908,11 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1586 | ИП Гаджиев З.Н. | 0,056 | 530,3 | 1392,6 | 0,030 | 0,078 | 2,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2404 | ИП Гаджиева Т.Ш. (нежил.п.) | 0,014 | 1400,3 | 1944,4 | 0,019 | 0,026 | 1,39 | 1400,32 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2748 | ИП Констатинова Н.А. | 0,004 | 1257,2 | 2285,8 | 0,005 | 0,010 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 87 | ИП Плешаков И.В. | 0,025 | 745,2 | 1151,5 | 0,019 | 0,029 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 62 | Импульс | 0,018 | 822,5 | 1230 | 0,015 | 0,022 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 968 | Каньон | 0,101 | 295,1 | 303,2 | 0,030 | 0,031 | 1,03 | 295,10 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2053 | Кафе Дым | 0,034 | 1501,4 | 1828,8 | 0,051 | 0,062 | 1,22 | 1501,38 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1999 | Колбасный цех (Обрино) | 0,057 | 1630,2 | 2277,2 | 0,094 | 0,131 | 1,40 | 1630,15 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1818 | Кристалл зав 3 (хмель) | 0,028 | 525,2 | 1014,3 | 0,014 | 0,028 | 1,93 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 442 | Лаборатория КОС | 0,046 | 2107,4 | 3348,8 | 0,098 | 0,155 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 337 | Латкина В.Д.(чайка)+ИП Карпов | 0,022 | 899,4 | 1474,3 | 0,019 | 0,032 | 1,64 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 462 | Ленинградское шоссе 108 | 0,010 | 1760,6 | 2038,7 | 0,017 | 0,019 | 1,16 | 1760,64 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 442 | Лаборатория КОС | 0,046 | 2107,4 | 3348,8 | 0,098 | 0,155 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 464 | Ленинградское шоссе 110 | 0,010 | 1728,5 | 2008,2 | 0,017 | 0,020 | 1,16 | 1728,49 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 466 | Ленинградское шоссе 112 | 0,010 | 1698,5 | 1976,4 | 0,018 | 0,021 | 1,16 | 1698,47 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 451 | Ленинградское шоссе 114 | 0,010 | 1595,2 | 1869,6 | 0,016 | 0,019 | 1,17 | 1595,23 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2852 | М | 0,003 | 1116,9 | 1991,3 | 0,003 | 0,006 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3103 | МБОУ «СОШ №3» | 0,335 | 1354,0 | 2533,8 | 0,454 | 0,850 | 1,87 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 348 | МУФОК гаражи+ПИТ-СТОП | 0,008 | 1074,2 | 1667,3 | 0,009 | 0,014 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 347 | МУФОК ст-н | 0,036 | 1125,2 | 1663,5 | 0,040 | 0,060 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2308 | МУФОК бассейн | 0,615 | 1453,0 | 2177,8 | 0,894 | 1,339 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2887 | Магазин | 0,018 | 1248,0 | 1954,4 | 0,023 | 0,035 | 1,57 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1717 | Магазин | 0,008 | 780,3 | 1358,4 | 0,007 | 0,011 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2280 | Магазин | 0,003 | 1364,4 | 2648,9 | 0,003 | 0,007 | 1,94 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 168 | Магазин | 0,100 | 1003,3 | 1433,5 | 0,100 | 0,143 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2282 | Магазин обуви | 0,009 | 1339,1 | 2657,9 | 0,011 | 0,023 | 1,98 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 990 | Мемориальная компания | 0,002 | 370,8 | 603,3 | 0,001 | 0,001 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 865 | Миграционная служба | 0,007 | 706,6 | 1399,4 | 0,005 | 0,010 | 1,98 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2838 | Мировые судьи | 0,016 | 1014,4 | 1908,5 | 0,017 | 0,031 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2056 | Монолит | 0,024 | 1565,2 | 2016,7 | 0,038 | 0,049 | 1,29 | 1565,20 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2670 | Насосная станция | 0,020 | 1664,9 | 2326,2 | 0,033 | 0,047 | 1,40 | 1664,89 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 777 | Нежилое помещение | 0,026 | 924,7 | 1364 | 0,024 | 0,036 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1598 | ОМВД России по Бокситогорскому | 0,127 | 638,1 | 1300,7 | 0,081 | 0,166 | 2,04 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 550 | ООО «Алекс» | 0,048 | 893,0 | 1230,7 | 0,043 | 0,059 | 1,38 | 893,02 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1578 | ООО «Доктор Стом» | 0,005 | 612,3 | 1332,1 | 0,003 | 0,007 | 2,18 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 519 | ООО «ПГЛЗ» | 23,400 | 503,8 | 512,8 | 11,789 | 12,000 | 1,02 | 503,80 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2988 | Общежитие | 0,146 | 1208,3 | 2024 | 0,176 | 0,295 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1002 | Офис, склад | 0,207 | 357,0 | 490,8 | 0,074 | 0,101 | 1,37 | 356,97 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2058 | ПМК 22 адм | 0,064 | 1513,4 | 2196,3 | 0,097 | 0,141 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2000 | ПМК 22 гараж 3+прох. | 0,012 | 1573,5 | 2141,4 | 0,019 | 0,025 | 1,36 | 1573,49 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2057 | ПМК 22 гараж 25 | 0,051 | 1543,9 | 2166,9 | 0,079 | 0,111 | 1,40 | 1543,90 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2495 | ПТД 3 м-н 2 | 0,015 | 1525,0 | 2288 | 0,024 | 0,035 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1922 | ПТД Амбар+база+прох. | 0,022 | 969,3 | 1303,2 | 0,021 | 0,029 | 1,34 | 969,32 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1945 | ПТК азс | 0,019 | 1336,4 | 1631,9 | 0,026 | 0,031 | 1,22 | 1336,36 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 448 | ПТК азс | 0,019 | 1557,7 | 1750,5 | 0,030 | 0,034 | 1,12 | 1557,70 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1293 | ПТК азс | 0,019 | 616,0 | 1044 | 0,012 | 0,020 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2135 | Пед.колледж гаражи | 0,018 | 1019,0 | 1712,4 | 0,018 | 0,031 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2133 | Пед.колледж нач.школа | 0,080 | 1001,3 | 1727,9 | 0,081 | 0,139 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 320 | Пед.колледж общ.нов. | 0,105 | 930,5 | 1463,2 | 0,098 | 0,154 | 1,57 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 321 | Пед.колледж общ.нов. | 0,186 | 927,3 | 1475,1 | 0,172 | 0,274 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 331 | Пед.колледж уч.часть | 0,200 | 955,3 | 1716 | 0,191 | 0,342 | 1,80 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 330 | Пед.колледж уч.часть | 0,117 | 972,0 | 1665,8 | 0,114 | 0,195 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1599 | Пенсионный фонд | 0,049 | 576,3 | 1739,2 | 0,028 | 0,085 | 3,02 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 336 | Пенсионный фонд | 0,032 | 907,4 | 1459,2 | 0,029 | 0,047 | 1,61 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3040 | Пикалевские колбасы | 0,005 | 1058,0 | 1520,7 | 0,005 | 0,007 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1938 | Пикалевские колбасы база | 0,005 | 996,9 | 1475,8 | 0,005 | 0,008 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1386 | Пикап автостанция | 0,014 | 815,7 | 1482,7 | 0,011 | 0,020 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 140 | Пионерская 18 | 0,011 | 1104,8 | 1566,9 | 0,012 | 0,017 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1785 | Пожарная часть | 0,091 | 854,2 | 1528 | 0,078 | 0,139 | 1,79 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1620 | Регистрационная палата ЛОРП | 0,015 | 633,1 | 1168 | 0,010 | 0,018 | 1,84 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 782 | Ред.АХО (комитет соцзащ) | 0,034 | 958,2 | 1435,9 | 0,032 | 0,049 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 989 | Рынок | 0,065 | 516,7 | 1428,6 | 0,034 | 0,094 | 2,76 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2010 | СК Атлант гар. | 0,029 | 1376,2 | 1763,6 | 0,040 | 0,051 | 1,28 | 1376,18 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1639 | СТО | 0,153 | 477,0 | 731,9 | 0,073 | 0,112 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 835 | СЭС | 0,002 | 903,6 | 1407,9 | 0,001 | 0,002 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 117 | Сканвоквэр | 0,076 | 1051,0 | 1496,6 | 0,080 | 0,114 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1373 | Склады | 0,143 | 916,0 | 1574,7 | 0,131 | 0,225 | 1,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1077 | Собственные нужды ООО ПГЛЗ | 3,052 | 50,1 | 30 | 0,153 | 0,092 | 0,60 | 50,09 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 786 | Сов.8 | 0,032 | 871,7 | 1342,1 | 0,028 | 0,043 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1430 | Спрямленное ш., д.12 | 0,106 | 721,1 | 1252,1 | 0,076 | 0,132 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1432 | Спрямленное ш., д.14 | 0,092 | 742,0 | 1278,4 | 0,068 | 0,117 | 1,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1384 | Спрямленное шоссе д.16 | 0,082 | 783,2 | 1319,7 | 0,064 | 0,108 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 175 | СтройИнвест пион 17 | 0,069 | 1027,5 | 1456,2 | 0,071 | 0,101 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1021 | Стройинвест | 0,148 | 261,9 | 635,3 | 0,039 | 0,094 | 2,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1610 | ТЦ | 0,046 | 646,2 | 1719,1 | 0,029 | 0,078 | 2,66 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2820 | ТЦСОН Центр соц. обслуживания | 0,046 | 948,7 | 1707 | 0,043 | 0,078 | 1,80 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 116 | ТЦСОН шк 10 | 0,050 | 998,0 | 1524,6 | 0,050 | 0,076 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2732 | Тандер | 0,035 | 1167,7 | 1948,9 | 0,041 | 0,069 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3116 | Телеком | 0,390 | 1276,5 | 2707,6 | 0,497 | 1,055 | 2,12 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1698 | Тепл.сети+Фонд предпр.автошк. | 0,143 | 641,3 | 1577,1 | 0,092 | 0,226 | 2,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1008 | Тепловые сети гар. | 0,018 | 357,0 | 594,7 | 0,006 | 0,011 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1726 | Торговый комплекс | 0,138 | 826,6 | 1449,7 | 0,114 | 0,200 | 1,75 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1318 | Учебный пер. д.2 | 0,099 | 721,7 | 1157,2 | 0,072 | 0,115 | 1,60 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1378 | Учебный пер. д.4 | 0,089 | 706,2 | 1210,8 | 0,063 | 0,108 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1413 | Учебный пер. д.6 | 0,097 | 767,3 | 1171,1 | 0,075 | 0,114 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1414 | Учебный пер. д.8 | 0,091 | 797,1 | 1183,1 | 0,073 | 0,108 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2591 | ФОК | 0,376 | 1749,3 | 2282,4 | 0,658 | 0,858 | 1,30 | 1749,33 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 585 | Хокк.кор. | 0,016 | 818,3 | 1133 | 0,013 | 0,018 | 1,38 | 818,33 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1286 | ЦБДД | 0,084 | 551,2 | 802 | 0,046 | 0,067 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1291 | Церковь | 0,078 | 646,9 | 936,8 | 0,050 | 0,073 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1053 | Швейное производство | 0,023 | 1015,2 | 1386,5 | 0,023 | 0,032 | 1,37 | 1015,22 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2980 | Школ.62 | 0,254 | 1181,6 | 1974 | 0,300 | 0,502 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3082 | Школ.72 | 0,145 | 1162,0 | 2119,8 | 0,168 | 0,307 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 801 | Школа №1 | 0,212 | 1058,6 | 1543,6 | 0,224 | 0,327 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1465 | Школа №2 | 0,136 | 861,7 | 1248,3 | 0,117 | 0,170 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2792 | Школа №4 | 0,310 | 1004,2 | 1648,1 | 0,311 | 0,511 | 1,64 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1192 | Школа №5 | 0,065 | 799,9 | 1328,1 | 0,052 | 0,086 | 1,66 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 710 | Ясли №3 | 0,059 | 778,4 | 1409 | 0,046 | 0,083 | 1,81 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 197 | гар. | 0,010 | 1014,9 | 1420,1 | 0,010 | 0,014 | 1,40 | 1014,88 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3076 | гар. | 0,001 | 1017,1 | 1528,6 | 0,001 | 0,002 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1562 | гар. | 0,006 | 942,1 | 1259,4 | 0,006 | 0,008 | 1,34 | 942,08 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2008 | гаражи | 0,050 | 1364,2 | 1687,2 | 0,068 | 0,084 | 1,24 | 1364,17 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 877 | гаражи | 0,005 | 679,2 | 1493 | 0,003 | 0,007 | 2,20 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2060 | гаражи | 0,025 | 1608,5 | 1968,7 | 0,040 | 0,049 | 1,22 | 1608,47 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1788 | гаражи | 0,024 | 879,4 | 1560,5 | 0,021 | 0,037 | 1,77 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 591 | гаражи | 0,077 | 896,8 | 1180,8 | 0,069 | 0,090 | 1,32 | 896,76 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2306 | гаражи | 0,003 | 1569,3 | 2255,9 | 0,005 | 0,007 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 963 | гаражи | 0,020 | 192,5 | 463,8 | 0,004 | 0,009 | 2,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 595 | гаражи | 0,077 | 926,7 | 1232,2 | 0,071 | 0,094 | 1,33 | 926,68 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1953 | гаражи | 0,040 | 1311,0 | 1602,6 | 0,052 | 0,064 | 1,22 | 1311,03 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 977 | гаражи | 0,006 | 360,3 | 469,1 | 0,002 | 0,003 | 1,30 | 360,30 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 610 | гаражи | 0,076 | 944,8 | 1268,5 | 0,071 | 0,096 | 1,34 | 944,80 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 979 | гаражи | 0,006 | 380,7 | 489,8 | 0,002 | 0,003 | 1,29 | 380,67 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1887 | гаражи | 0,020 | 900,4 | 1365,9 | 0,018 | 0,027 | 1,52 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 143 | гаражи | 0,038 | 1056,0 | 1462,8 | 0,040 | 0,056 | 1,39 | 1056,03 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 211 | гаражи | 0,011 | 1029,6 | 1530,3 | 0,012 | 0,017 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 209 | гаражи | 0,002 | 1012,5 | 1525,2 | 0,002 | 0,003 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2037 | гаражи | 0,050 | 1564,6 | 1956,8 | 0,078 | 0,098 | 1,25 | 1564,62 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1171 | гаражи | 0,006 | 899,4 | 1668,6 | 0,005 | 0,010 | 1,86 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 606 | гаражи | 0,056 | 954,8 | 1319,3 | 0,053 | 0,074 | 1,38 | 954,82 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 862 | гаражи | 0,004 | 613,5 | 1559,9 | 0,002 | 0,006 | 2,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 578 | гаражи | 0,006 | 958,4 | 1357,7 | 0,006 | 0,008 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 808 | гаражи | 0,017 | 891,0 | 1347,5 | 0,015 | 0,023 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 580 | гаражи | 0,060 | 960,9 | 1343,9 | 0,058 | 0,081 | 1,40 | 960,90 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 608 | гаражи | 0,003 | 949,1 | 1293,6 | 0,003 | 0,004 | 1,36 | 949,06 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 485 | гк8 гар. | 0,112 | 1428,3 | 1759,3 | 0,160 | 0,197 | 1,23 | 1428,34 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1089 | д. Обрино д.1 | 0,175 | 1624,6 | 2166,5 | 0,284 | 0,379 | 1,33 | 1624,62 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2003 | д. Обрино д.2 | 0,174 | 1631,1 | 2214,7 | 0,283 | 0,385 | 1,36 | 1631,10 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1996 | д. Обрино д.8 | 0,057 | 1536,6 | 2294,8 | 0,087 | 0,130 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2671 | кафе Сова | 0,021 | 1771,0 | 2035,5 | 0,037 | 0,042 | 1,15 | 1771,03 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2145 | маг. | 0,001 | 1133,2 | 2149,4 | 0,001 | 0,002 | 1,90 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2881 | маг. ВНП Харин А.В, | 0,037 | 1215,2 | 2037,8 | 0,045 | 0,076 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 440 | мастерские КОС | 0,070 | 2162,7 | 3416,7 | 0,151 | 0,239 | 1,58 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 553 | пер. 1-й Театральный д.2 | 0,053 | 763,5 | 999,6 | 0,040 | 0,053 | 1,31 | 763,48 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 559 | пер. 1-й Театральный д.6 | 0,198 | 819,8 | 1037,9 | 0,162 | 0,205 | 1,27 | 819,84 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 699 | пер. 2-й Театральный д.3 | 0,146 | 739,1 | 1177,7 | 0,108 | 0,172 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 701 | пер. 2-й Театральный д.5 | 0,090 | 775,2 | 1213,3 | 0,070 | 0,110 | 1,57 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 695 | пер. 2-й Театральный д.7 | 0,146 | 804,9 | 1238,6 | 0,118 | 0,181 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 176 | потребитель | 0,030 | 1043,9 | 1449,5 | 0,031 | 0,043 | 1,39 | 1043,87 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 958 | потребитель | 0,100 | 192,2 | 222,1 | 0,019 | 0,022 | 1,16 | 192,24 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 164 | потребитель | 0,010 | 1158,7 | 1698 | 0,012 | 0,017 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 162 | потребитель | 0,011 | 1152,4 | 1676,4 | 0,013 | 0,019 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 158 | потребитель | 0,010 | 1135,1 | 1699,2 | 0,011 | 0,017 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 154 | потребитель | 0,008 | 1149,6 | 1645,6 | 0,010 | 0,014 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1163 | потребитель | 0,002 | 903,8 | 1562,7 | 0,002 | 0,003 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 141 | потребитель | 0,013 | 1170,0 | 1626,5 | 0,015 | 0,021 | 1,39 | 1169,97 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1535 | потребитель | 0,003 | 841,4 | 1165,3 | 0,003 | 0,003 | 1,38 | 841,39 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 623 | потребитель | 0,010 | 632,4 | 1151,1 | 0,006 | 0,011 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3092 | потребитель | 0,002 | 1133,1 | 1650,4 | 0,002 | 0,003 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 542 | потребитель | 0,004 | 444,4 | 623,5 | 0,002 | 0,002 | 1,40 | 444,45 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1917 | потребитель | 0,010 | 874,9 | 1296,4 | 0,009 | 0,013 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1454 | потребитель | 0,009 | 827,1 | 1116,7 | 0,007 | 0,010 | 1,35 | 827,06 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 758 | потребитель | 0,009 | 991,6 | 1575,2 | 0,009 | 0,014 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 794 | потребитель | 0,003 | 953,3 | 1433,9 | 0,003 | 0,004 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2347 | потребитель | 0,018 | 1676,8 | 2621,6 | 0,030 | 0,046 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2501 | пром.зд. | 0,001 | 1542,9 | 2236,7 | 0,002 | 0,002 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2874 | пром.зд. | 0,022 | 1190,9 | 1778,2 | 0,026 | 0,039 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2019 | ук жкх база | 0,034 | 1461,6 | 1864,4 | 0,050 | 0,063 | 1,28 | 1461,58 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1024 | ук жкх база | 0,100 | 261,7 | 492,3 | 0,026 | 0,049 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2015 | ук жкх маст | 0,066 | 1509,3 | 1894,4 | 0,100 | 0,126 | 1,26 | 1509,25 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1408 | ул. Больничная д.4 | 0,092 | 867,5 | 1381,4 | 0,079 | 0,127 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1405 | ул. Больничная д.6 | 0,093 | 876,5 | 1323,9 | 0,081 | 0,123 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1038 | ул. Больничная д.8 | 0,287 | 894,5 | 1269,1 | 0,257 | 0,364 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3046 | ул. Больничная д.20 | 0,243 | 1025,8 | 1469,8 | 0,249 | 0,357 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3048 | ул. Больничная д.22 | 0,152 | 1051,0 | 1528,3 | 0,159 | 0,232 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 271 | ул. Бульварная д.5 | 0,530 | 1068,2 | 1493,8 | 0,566 | 0,792 | 1,40 | 1068,19 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1651 | ул. Вокзальная д.3 | 0,055 | 528,9 | 969,6 | 0,029 | 0,054 | 1,83 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1831 | ул. Вокзальная д.6 | 0,090 | 503,8 | 998,2 | 0,045 | 0,090 | 1,98 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1646 | ул. Вокзальная д.7 | 0,055 | 554,3 | 934,2 | 0,030 | 0,051 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1182 | ул. Вокзальная д.23 | 0,139 | 923,6 | 1598,8 | 0,128 | 0,222 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1724 | ул. Вокзальная д.24 | 0,171 | 819,3 | 1417,8 | 0,140 | 0,243 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1878 | ул. Вокзальная д.28 | 0,185 | 890,4 | 1583,6 | 0,165 | 0,294 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1960 | ул. Горняков д.2 | 0,275 | 1450,3 | 2015,4 | 0,399 | 0,554 | 1,39 | 1450,31 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2710 | ул. Горняков д.2 | 0,275 | 1495,2 | 2062,9 | 0,411 | 0,567 | 1,38 | 1495,16 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2533 | ул. Горняков д.4 | 0,305 | 1531,5 | 2102,8 | 0,467 | 0,642 | 1,37 | 1531,50 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2634 | ул. Горняков д.5 | 0,441 | 1640,9 | 2352,7 | 0,724 | 1,037 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2642 | ул. Горняков д.6 | 0,266 | 1608,3 | 2401,7 | 0,428 | 0,639 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2536 | ул. Горняков д.6 | 0,266 | 1578,7 | 2464,5 | 0,420 | 0,656 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2369 | ул. Горняков д.7 | 0,174 | 1502,1 | 2128,2 | 0,262 | 0,371 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2531 | ул. Горняков д.8 | 0,429 | 1566,5 | 2088,8 | 0,671 | 0,895 | 1,33 | 1566,48 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2422 | ул. Горняков д.9 | 0,306 | 1566,6 | 2111,2 | 0,479 | 0,646 | 1,35 | 1566,60 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2542 | ул. Горняков д.10 | 0,516 | 1612,2 | 1893,7 | 0,831 | 0,977 | 1,17 | 1612,19 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2636 | ул. Горняков д.11 | 0,171 | 1671,9 | 2342,3 | 0,286 | 0,400 | 1,40 | 1671,86 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2692 | ул. Горняков д.12 | 0,316 | 1752,5 | 2090,1 | 0,553 | 0,660 | 1,19 | 1752,53 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2537 | ул. Горняков д.12 | 0,319 | 1716,8 | 2114,5 | 0,548 | 0,675 | 1,23 | 1716,80 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2639 | ул. Горняков д.13 | 0,278 | 1722,3 | 2235,9 | 0,479 | 0,622 | 1,30 | 1722,25 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2644 | ул. Горняков д.13 | 0,278 | 1752,6 | 2135,8 | 0,488 | 0,594 | 1,22 | 1752,62 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2694 | ул. Горняков д.14 | 0,254 | 1834,3 | 2177,7 | 0,467 | 0,554 | 1,19 | 1834,25 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2690 | ул. Горняков д.15 | 0,390 | 1799,1 | 2134,4 | 0,702 | 0,833 | 1,19 | 1799,12 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2696 | ул. Горняков д.16 | 0,299 | 1909,6 | 2266,8 | 0,572 | 0,679 | 1,19 | 1909,56 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2601 | ул. Горняков д.16 | 0,299 | 1976,4 | 2334,7 | 0,592 | 0,699 | 1,18 | 1976,35 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2604 | ул. Горняков д.17 | 0,178 | 1937,5 | 2350,1 | 0,344 | 0,418 | 1,21 | 1937,48 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2602 | ул. Горняков д.18 | 0,269 | 2021,8 | 2378,3 | 0,543 | 0,639 | 1,18 | 2021,79 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2606 | ул. Горняков д.19 | 0,788 | 2044,3 | 2560,1 | 1,610 | 2,017 | 1,25 | 2044,29 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1823 | ул. Заводская д.7 | 0,069 | 565,2 | 937,8 | 0,039 | 0,065 | 1,66 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1604 | ул. Заводская д.8 | 0,068 | 594,6 | 1622,2 | 0,041 | 0,111 | 2,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1624 | ул. Заводская д.9 | 0,118 | 598,5 | 941,7 | 0,070 | 0,111 | 1,57 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1626 | ул. Заводская д.11 | 0,098 | 638,6 | 1030,4 | 0,063 | 0,101 | 1,61 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1685 | ул. Заводская д.12 | 0,054 | 667,9 | 1689,3 | 0,036 | 0,092 | 2,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1200 | ул. Заводская д.13 | 0,091 | 700,3 | 1066,8 | 0,064 | 0,097 | 1,52 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1281 | ул. Заводская д.14 | 0,051 | 721,5 | 1175,9 | 0,037 | 0,060 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1279 | ул. Заводская д.16 | 0,273 | 795,1 | 1262,2 | 0,217 | 0,344 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1464 | ул. Заводская д.19 | 0,142 | 845,2 | 1231,2 | 0,120 | 0,175 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1525 | ул. Заводская д.20 | 0,242 | 867,5 | 1251,6 | 0,210 | 0,303 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1521 | ул. Заводская д.22 | 0,232 | 932,5 | 1343,1 | 0,216 | 0,311 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1533 | ул. Заводская д.23 | 0,138 | 941,0 | 1321,8 | 0,130 | 0,183 | 1,40 | 941,02 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1517 | ул. Заводская д.24 | 0,257 | 939,1 | 1339,3 | 0,241 | 0,344 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1534 | ул. Заводская д.25 | 0,250 | 974,1 | 1340,5 | 0,244 | 0,336 | 1,38 | 974,07 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1514 | ул. Заводская д.26 | 0,145 | 978,6 | 1402,8 | 0,142 | 0,203 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 399 | ул. Комсомольская д.3 | 0,147 | 765,6 | 1286,2 | 0,113 | 0,189 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 395 | ул. Комсомольская д.5 | 0,149 | 799,9 | 1338,2 | 0,119 | 0,200 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 393 | ул. Комсомольская д.7 | 0,150 | 813,0 | 1328,4 | 0,122 | 0,199 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2405 | ул. Металлургов | 0,002 | 1386,0 | 1836,7 | 0,003 | 0,004 | 1,33 | 1386,05 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1989 | ул. Металлургов д.1 | 0,471 | 1392,5 | 1972,5 | 0,656 | 0,929 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2367 | ул. Металлургов д.3 | 0,385 | 1468,1 | 1975,3 | 0,565 | 0,760 | 1,35 | 1468,12 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2364 | ул. Металлургов д.5 | 0,767 | 1416,0 | 1973,6 | 1,086 | 1,514 | 1,39 | 1416,03 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2373 | ул. Металлургов д.11 | 0,298 | 1440,8 | 1973,5 | 0,429 | 0,588 | 1,37 | 1440,83 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2413 | ул. Металлургов д.13 | 0,598 | 1411,9 | 2039,2 | 0,845 | 1,220 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2508 | ул. Металлургов д.15 | 0,293 | 1491,1 | 2115,9 | 0,437 | 0,620 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2425 | ул. Металлургов д.17 | 0,172 | 1511,6 | 2128,6 | 0,260 | 0,367 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2418 | ул. Металлургов д.19 | 0,258 | 1546,5 | 2144,1 | 0,398 | 0,552 | 1,39 | 1546,48 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2504 | ул. Металлургов д.21 | 0,449 | 1566,9 | 2186,9 | 0,704 | 0,982 | 1,40 | 1566,87 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2500 | ул. Металлургов д.23 | 0,518 | 1636,9 | 2290,4 | 0,848 | 1,187 | 1,40 | 1636,91 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2507 | ул. Металлургов д.27 | 0,443 | 1706,6 | 2336,5 | 0,757 | 1,036 | 1,37 | 1706,61 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1322 | ул. Молодежная д.1 | 0,190 | 729,2 | 1268,7 | 0,138 | 0,241 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1462 | ул. Молодежная д.3 | 0,093 | 765,6 | 1214,1 | 0,071 | 0,113 | 1,59 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1326 | ул. Молодежная д.4 | 0,099 | 707,8 | 991 | 0,070 | 0,099 | 1,40 | 707,84 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1623 | ул. Молодежная д.4а | 0,091 | 651,3 | 992,5 | 0,059 | 0,091 | 1,52 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1458 | ул. Молодежная д.5 | 0,193 | 774,0 | 1158,1 | 0,149 | 0,223 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1194 | ул. Молодежная д.6/15 | 0,122 | 748,6 | 1059,1 | 0,091 | 0,129 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1882 | ул. Молодежная д.7 | 0,114 | 820,4 | 1448,7 | 0,093 | 0,165 | 1,77 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1879 | ул. Молодежная д.9 | 0,135 | 828,1 | 1438,9 | 0,112 | 0,194 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1899 | ул. Молодежная д.11 | 0,126 | 858,6 | 1387,3 | 0,109 | 0,175 | 1,62 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1231 | ул. Молодежная д.12 | 0,128 | 833,8 | 1300,7 | 0,107 | 0,166 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1628 | ул. Молодежная, д.4б | 0,080 | 629,5 | 1013,9 | 0,050 | 0,081 | 1,61 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1619 | ул. Молодежная, д.4в | 0,200 | 601,2 | 1027,8 | 0,120 | 0,206 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 204 | ул. Пионерская д.16 | 0,008 | 1118,4 | 1581,2 | 0,009 | 0,012 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 150 | ул. Пионерская д.20 | 0,011 | 1093,6 | 1603,1 | 0,012 | 0,017 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 657 | ул. Советская д.1 | 0,208 | 644,2 | 1017,5 | 0,134 | 0,211 | 1,58 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 341 | ул. Советская д.2 | 0,093 | 953,0 | 1443,7 | 0,089 | 0,134 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 668 | ул. Советская д.3 | 0,123 | 647,8 | 1171,1 | 0,080 | 0,144 | 1,81 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 672 | ул. Советская д.5 | 0,082 | 653,9 | 1161,7 | 0,054 | 0,095 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1591 | ул. Советская д.7 | 0,087 | 664,0 | 1225,7 | 0,058 | 0,107 | 1,85 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 873 | ул. Советская д.9 | 0,070 | 677,0 | 1476,8 | 0,047 | 0,103 | 2,18 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 772 | ул. Советская д.10 | 0,072 | 846,7 | 1293,3 | 0,061 | 0,093 | 1,53 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 869 | ул. Советская д.11 | 0,051 | 690,8 | 1432,7 | 0,035 | 0,073 | 2,07 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 76 | ул. Советская д.14 | 0,043 | 789,4 | 1192,9 | 0,034 | 0,051 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 884 | ул. Советская д.15 | 0,083 | 721,2 | 1400,3 | 0,060 | 0,116 | 1,94 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 106 | ул. Советская д.16 | 0,141 | 767,6 | 1131,6 | 0,108 | 0,159 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1755 | ул. Советская д.17 | 0,218 | 748,2 | 1442 | 0,163 | 0,315 | 1,93 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1753 | ул. Советская д.19 | 0,185 | 784,0 | 1500,5 | 0,145 | 0,278 | 1,91 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 88 | ул. Советская д.20 | 0,072 | 725,4 | 1214,1 | 0,052 | 0,088 | 1,67 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 555 | ул. Советская д.22 | 0,109 | 716,2 | 1025,7 | 0,078 | 0,112 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1236 | ул. Советская д.23 | 0,138 | 841,3 | 1303,6 | 0,116 | 0,179 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1234 | ул. Советская д.25 | 0,256 | 876,4 | 1313,3 | 0,224 | 0,336 | 1,50 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 387 | ул. Советская д.26 | 0,084 | 699,3 | 1138,5 | 0,059 | 0,095 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2828 | ул. Советская д.27 | 0,630 | 956,2 | 1422,2 | 0,603 | 0,897 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 390 | ул. Советская д.28 | 0,134 | 706,7 | 1144 | 0,095 | 0,154 | 1,62 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3061 | ул. Советская д.29 | 0,409 | 1078,5 | 1586,5 | 0,442 | 0,650 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 704 | ул. Советская д.30 | 0,078 | 711,9 | 1243,8 | 0,056 | 0,097 | 1,75 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1595 | ул. Советская д.32 | 0,083 | 727,5 | 1261,1 | 0,060 | 0,104 | 1,73 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1757 | ул. Советская д.34 | 0,051 | 738,1 | 1317,4 | 0,037 | 0,067 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1761 | ул. Советская д.36 | 0,051 | 775,7 | 1347,4 | 0,039 | 0,069 | 1,74 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1763 | ул. Советская д.38 | 0,057 | 752,4 | 1356 | 0,043 | 0,077 | 1,80 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1721 | ул. Советская д.40 | 0,087 | 776,1 | 1388,2 | 0,068 | 0,121 | 1,79 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1737 | ул. Советская д.42 | 0,160 | 802,9 | 1507,9 | 0,129 | 0,242 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1781 | ул. Советская д.44 | 0,128 | 826,2 | 1499,8 | 0,105 | 0,191 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1167 | ул. Советская д.46 | 0,146 | 885,6 | 1658,3 | 0,129 | 0,242 | 1,87 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1261 | ул. Советская д.50 | 0,150 | 886,5 | 1580,6 | 0,133 | 0,237 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1270 | ул. Советская д.52 | 0,127 | 877,2 | 1595,5 | 0,111 | 0,202 | 1,82 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2745 | ул. Советская д.56 | 0,154 | 1223,4 | 2248,3 | 0,189 | 0,347 | 1,84 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2742 | ул. Советская д.56 | 0,154 | 1183,6 | 2201,8 | 0,183 | 0,340 | 1,86 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3119 | ул. Советская, 35 | 0,007 | 1319,8 | 2641,8 | 0,009 | 0,018 | 2,00 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 841 | ул. Советская,12 | 0,097 | 815,6 | 1232,4 | 0,079 | 0,120 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2845 | ул. Спортивная д.2 | 0,376 | 1022,1 | 1866,2 | 0,385 | 0,702 | 1,83 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2848 | ул. Спортивная д.2 | 0,393 | 949,9 | 1708,8 | 0,373 | 0,672 | 1,80 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2854 | ул. Спортивная д.4 | 0,402 | 1095,5 | 1873,7 | 0,440 | 0,753 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2974 | ул. Спортивная д.6 | 0,285 | 1245,2 | 2097,4 | 0,355 | 0,597 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2943 | ул. Спортивная д.8 | 0,307 | 1296,3 | 2025 | 0,398 | 0,621 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2951 | ул. Спортивная д.10 | 0,434 | 1373,7 | 2036 | 0,596 | 0,884 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 630 | ул. Строительная д.2 | 0,015 | 619,2 | 1165,1 | 0,009 | 0,018 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1026 | ул. Строительная д.6 | 0,055 | 583,3 | 1242,4 | 0,032 | 0,068 | 2,13 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1370 | ул. Строительная д.11 | 0,094 | 756,6 | 1103,4 | 0,071 | 0,104 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1321 | ул. Строительная д.13 | 0,094 | 797,0 | 1118,4 | 0,075 | 0,105 | 1,40 | 797,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1846 | ул. Строительная д.14 | 0,017 | 456,3 | 1066,3 | 0,008 | 0,018 | 2,34 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1402 | ул. Строительная д.15 | 0,080 | 804,3 | 1181,4 | 0,064 | 0,094 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1810 | ул. Строительная д.18 | 0,065 | 457,6 | 1042,4 | 0,030 | 0,068 | 2,28 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1555 | ул. Строительная д.19 | 0,091 | 903,5 | 1229,6 | 0,082 | 0,112 | 1,36 | 903,52 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1658 | ул. Строительная д.20 | 0,130 | 492,0 | 767,9 | 0,064 | 0,100 | 1,56 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1556 | ул. Строительная д.21 | 0,323 | 847,6 | 1245,3 | 0,273 | 0,402 | 1,47 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1656 | ул. Строительная д.22 | 0,084 | 538,2 | 777,1 | 0,045 | 0,065 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1309 | ул. Строительная д.26 | 0,079 | 623,3 | 929,4 | 0,049 | 0,073 | 1,49 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1341 | ул. Строительная д.28 | 0,116 | 663,6 | 937,9 | 0,077 | 0,109 | 1,41 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1312 | ул. Строительная д.30 | 0,095 | 767,1 | 1091,8 | 0,073 | 0,104 | 1,42 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1453 | ул. Строительная д.32 | 0,092 | 814,9 | 1100,3 | 0,075 | 0,101 | 1,35 | 814,87 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1545 | ул. Строительная д.34 | 0,092 | 877,9 | 1175,9 | 0,081 | 0,108 | 1,34 | 877,86 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1550 | ул. Строительная д.36 | 0,239 | 928,3 | 1227,2 | 0,222 | 0,293 | 1,32 | 928,30 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1037 | ул. Строительная, 17 | 0,283 | 848,5 | 1233,1 | 0,240 | 0,349 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 846 | ул. Труда д. 4 | 0,046 | 847,4 | 1222,9 | 0,039 | 0,056 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 357 | ул. Труда д. 5 | 0,092 | 812,0 | 1326,1 | 0,075 | 0,122 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 351 | ул. Труда д.3 | 0,053 | 848,0 | 1318 | 0,045 | 0,070 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 738 | ул. Школьная д.1 | 0,011 | 1042,0 | 1605,4 | 0,011 | 0,017 | 1,54 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 741 | ул. Школьная д.3 | 0,002 | 1032,9 | 1626,3 | 0,002 | 0,003 | 1,57 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 745 | ул. Школьная д.3 | 0,015 | 1024,8 | 1641,2 | 0,016 | 0,025 | 1,60 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 761 | ул. Школьная д.5 | 0,013 | 1011,0 | 1652,6 | 0,013 | 0,022 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 781 | ул. Школьная д.7 | 0,012 | 1001,7 | 1508 | 0,012 | 0,018 | 1,51 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 817 | ул. Школьная д.8 | 0,208 | 984,7 | 1425,8 | 0,205 | 0,297 | 1,45 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 824 | ул. Школьная д.9 | 0,085 | 1001,5 | 1481,3 | 0,085 | 0,126 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 114 | ул. Школьная д.12 | 0,206 | 941,1 | 1308,4 | 0,194 | 0,270 | 1,39 | 941,14 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 813 | ул. Школьная д.13 | 0,145 | 950,1 | 1385 | 0,138 | 0,202 | 1,46 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 599 | ул. Школьная д.14 | 0,563 | 916,5 | 1314 | 0,516 | 0,740 | 1,43 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 123 | ул. Школьная д.15 | 0,125 | 902,8 | 1264,5 | 0,113 | 0,159 | 1,40 | 902,76 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 352 | ул. Школьная д.17 | 0,367 | 878,3 | 1300,7 | 0,323 | 0,478 | 1,48 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 561 | ул. Школьная д.21 | 0,206 | 860,2 | 1087,4 | 0,177 | 0,223 | 1,26 | 860,17 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 295 | ул. Школьная д.25 | 0,126 | 849,3 | 1386,8 | 0,107 | 0,175 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 299 | ул. Школьная д.25 | 0,126 | 855,9 | 1450,4 | 0,108 | 0,183 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 636 | ул. Школьная д.25 | 0,126 | 848,1 | 1316,3 | 0,107 | 0,166 | 1,55 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 641 | ул. Школьная д.25 | 0,126 | 847,4 | 1353,3 | 0,107 | 0,171 | 1,60 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 298 | ул. Школьная д.25 | 0,126 | 852,9 | 1428,9 | 0,107 | 0,180 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 417 | ул. Школьная д.35 | 0,354 | 901,8 | 1628,8 | 0,319 | 0,577 | 1,81 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 415 | ул. Школьная д.45 | 0,175 | 882,4 | 1699 | 0,154 | 0,297 | 1,93 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2715 | ул. Школьная д.50 | 0,325 | 1118,1 | 2051,5 | 0,363 | 0,666 | 1,83 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2726 | ул. Школьная д.52 | 0,327 | 1160,7 | 2054,2 | 0,380 | 0,672 | 1,77 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2713 | ул. Школьная д.54 | 0,307 | 1165,5 | 1977,5 | 0,357 | 0,606 | 1,70 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1184 | ул. Школьная д.55 | 0,255 | 939,3 | 1591,1 | 0,239 | 0,405 | 1,69 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1174 | ул. Школьная д.57 | 0,134 | 903,7 | 1615,9 | 0,121 | 0,217 | 1,79 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2978 | ул. Школьная д.58 | 0,326 | 1196,5 | 1965,3 | 0,390 | 0,640 | 1,64 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2821 | ул. Школьная д.61 | 0,212 | 986,4 | 1959,1 | 0,209 | 0,414 | 1,99 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2818 | ул. Школьная д.63 | 0,286 | 1011,3 | 2048,4 | 0,289 | 0,585 | 2,03 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2990 | ул. Школьная д.64 | 0,144 | 1184,3 | 2016,7 | 0,171 | 0,291 | 1,70 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2825 | ул. Школьная д.65 | 0,286 | 1087,3 | 1938,9 | 0,311 | 0,555 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2992 | ул. Школьная д.66 | 0,248 | 1204,8 | 2073,1 | 0,299 | 0,514 | 1,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 2869 | ул. Школьная д.68 | 0,139 | 1176,9 | 2063 | 0,164 | 0,287 | 1,75 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3123 | ул. Школьная д.70 | 0,254 | 1192,4 | 2121,9 | 0,303 | 0,540 | 1,78 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 185 | ул. Школьная, 10 | 0,056 | 1022,7 | 1476,4 | 0,057 | 0,082 | 1,44 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 1701 | уч.-мет. центр +центр занят. | 0,110 | 672,3 | 1595,6 | 0,074 | 0,175 | 2,37 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 655 | фармация + гараж | 0,022 | 619,9 | 1062,9 | 0,013 | 0,023 | 1,71 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| ТЭЦ ООО «ПГЛЗ» |  | 113,37 |  |  | 115,33 | 162,18 | 1,41 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэф, м |  | 2426,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.5.1 – Графические изображения радиусов эффективного теплоснабжения на перспективу развития

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

● в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

● в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, 4-ое издание, одобренных Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5):

●Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 6.3 по формуле:

где:

νdi– удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi– длина i-го участка трубопроводов, км.

●Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 6.2 по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;

n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3×ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3×ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водяные подогреватели).

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»):

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1 – Эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды на услуги теплоснабжения на территории Пикалевского городского поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Источник тепловой энергии | Тип системы теплоснабжения | Объем трубопроводов тепловых сетей | Среднегодовой объем отпуска теплоносителя | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная (необходимая) производительность ХВО | Среднегодовая норма утечки теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| 1 | ТЭЦ ООО "ПГЛЗ" | открытая, двухтрубная, централизованная | 2411,50 | 87,30 | 122,85 | 48,23 | 122,85 | 88,47 |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Пикалевского городского поселения

Головной источник системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» имеет резерв мощности, достаточный для подключения новых потребителей. Строительство альтернативного источника теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения не рассматривается.

Строительство новых жилых и промышленных объектов на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, запитанных от существующего источника ТЭЦ, в ближайшие годы не предусмотрено.

В дальнейшем, при актуализации схемы теплоснабжения, в случае активного строительства новых объектов, требующих большого количества тепловой энергии и подключения к существующим тепловым сетям, приоритетный вариант развития Пикалевского городского поселения будет пересмотрен.

Описание сценариев развития теплоснабжения Пикалевского городского поселения

Мастер-план развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области (далее «Мастер-план») в актуализируемой Схеме теплоснабжения выполняется в соответствии требованиям Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утверждённых совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 05.03.2019 г. № 212.

Мастер-план Схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В основу разработки сценариев, включенных в Мастер-план, положены базовые принципы технической политики развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, определяющие возможные варианты развития систем теплоснабжения, а именно:

- строительство новых и эксплуатация существующих источников тепловой энергии должны осуществляться с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую среду (атмосферный воздух, водный бассейн, шумовое воздействие);

- повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей.

Каждый вариант сценариев обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании. Критерием этого обеспечения является соблюдение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергия является главным условием для разработки сценариев (вариантов) Мастер-плана.

В соответствии с ПП РФ №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Перед проектированием организациями-инвесторами и/или будущими собственниками строящихся объектов должна проводиться оценка экономической эффективности финансовых затрат, даваться оценка инвестиционной целесообразности и привлекательности проектов.

Представленный Мастер-план носит предварительный характер и, ввиду сложности на момент актуализации с определением источников финансирования, вариант развития теплоснабжения в последующих актуализациях может быть скорректирован.

Проектом Генерального плана муниципального образования Пикалевское предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Формирование городской застройки началось южнее цементного завода, в непосредственной близости от него, 2-3 этажными кирпичными домами.

В южном направлении от этой застройки сформировались микрорайоны многоэтажной капитальной застройки. К ним примыкают на юго-западе и северо-востоке районы индивидуальной малоэтажной застройки. В последующие годы под капитальную многоэтажную жилую застройку осваивались незанятые территории к востоку от улицы Металлургов.

В планировочной структуре г. Пикалёво выделяются: объединенная промышленно-коммунальная зона, расположенная севернее основного пятна жилой застройки между железной дорогой и Спрямленным шоссе и промышленная зона в районе железнодорожной станции Пикалёво I к северу от жилого района «Новая Деревня». В западной части города сформировались две локальные коммунальные зоны.

Значительная часть селитебной зоны расположена в пределах СЗЗ от промышленных предприятий, которые расположены в близи селитебной застройки, что не соответствует нормативным требованиям. Это почти вся малоэтажная капитальная застройка 1940-1950-х гг., часть многоэтажной и индивидуальной с участками застройки. В связи с этим требуется расселение людей, живущих в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях. По мере ветшания, дома, расположенные в СЗЗ, должны сноситься (реконструкции они не подлежат), а жильцы постепенно переселяться в экологически благополучные жилые районы.

На расчетный срок Генеральным планом предусматривается создание жилого фонда.

Планировочное решение нового жилого фонда подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений. Территориально- планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на зоны первоочередной и расчетного срока строительства застройки.

Основной тип новой застройки на расчетный срок предполагается многоквартирными жилыми домами, меньшая часть застройки будет представлена индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа с участками.

На территории городского поселения предусматривается формирование следующих видов новых жилых зон:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи – 67,5 га.

- зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами – территория для размещения отдельно стоящих многоквартирных жилых домов высотой до 4 надземных этажей включительно – 8,5 га;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - зоны жилой застройки для размещения многоквартирных жилых домов высотой до 8 надземных этажей включительно – застройки домами до 8 этажей – 8,7 га.

Для возможности размещения расчетного количества жителей муниципального образования проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка (до 3-х этажей), застройка средней этажности (2-4 этажа) и индивидуальная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания.

Жилая зона, находящаяся на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области представлена в основном существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной и средней застройки с приквартирными земельными участками, индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания,

– автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения не предусматривается, для районов индивидуальной и малоэтажной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области предусматривается два варианта развития централизованного теплоснабжения:

Вариант 1:

Замена сетей отопления и ГВС на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.

В данном варианте предусматривается сохранение действующей системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области с выполнением мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью снижения аварийности и сокращения потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя за счет бюджетных средств, а так же переход открытой системы ГВС на закрытую:

- мероприятия по плановому ремонту и реконструкции тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»);

- комплексная регулировка и наладка внутридомовых систем отопления.

Вариант 2:

- Замена сетей отопления и ГВС на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области-

- Перевод на «закрытую» схему ГВС.

В данном варианте предусматривается сохранение действующей системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области с выполнением мероприятий по реконструкции тепловых сетей с целью снижения аварийности и сокращения потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя за счет бюджетных средств, а так же переход открытой системы ГВС на закрытую:

- мероприятия по плановому ремонту и реконструкции тепловых сетей, отработавших нормативный срок службы (полный перечень мероприятий представлен в Книге 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»);

- комплексная регулировка и наладка внутридомовых систем отопления.

- переход на закрытую систему ГВС, путем установки теплообменного оборудования в зданиях потребителей. Для потребителей, у которых отсутствует возможность установки теплообменного оборудования по причине стесненных условий в существующем элеваторном узле, переход на закрытую схему ГВС предлагается осуществлять путем строительства ЦТП и организацией двухтрубной сети ГВС.

В данном варианте развития сохраняется существующая зона действия источников тепловой энергии без изменений с сохранением температурного графика 115/70 °С.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Пикалевского городского поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту.

Для системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области были рассмотрены два варианта перспективного развития. Варианты развития различались только одним мероприятием по строительству источника теплоснабжения. Предусматривалось модернизация действующего источника теплоснабжения или строительство нового источника теплоснабжения, в качестве основного топлива которого будет использован природный газ.

Однозначно, реализация мероприятий требует большого финансирования, но их реализация по предварительным расчётам снижает затраты на производство и передачу тепловой энергии, тем самым уменьшат её себестоимость.

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения поселения приводится в соответствующих разделах 5 и 6.

Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в Разделе 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Для продления ресурса основного энергетического оборудования необходимо своевременно соблюдать график ППР, ЭПБ, ТД и КМ.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

На головном источнике системы централизованного теплоснабжения (ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод») имеется резерв мощности, достаточный для подключения новых потребителей с рассчитанными тепловыми нагрузками. Строительство новых источников теплоснабжения не требуется.

Централизованным теплоснабжением от ТЭЦ предполагается обеспечить всю средне- и малоэтажная застройку жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также бюджетных и прочих потребителей.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Пикалевского городского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Пикалевского городского поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрена.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области находится единственный источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод».

Совместная работа источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области находится единственный источник тепловой энергии. Вывод из эксплуатации данного источника схемой теплоснабжения не предполагается.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области находится единственный источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод».

Ввиду отсутствия котельных Схемой теплоснабжения не предусмотрены меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области находится единственный источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод».

Ввиду отсутствия котельных Схемой теплоснабжения не предусмотрены меры по переводу котельных в «пиковый» режим, либо по выводу их из эксплуатации.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент актуализации схемы теплоснабжения согласован и введен в работу график 115/70 °C.

В таблице 8.1 представлены расчетные температуры подающего, обратного трубопроводов и температура воды после узлов смешения при различных температурах наружного воздуха – температурный график. Графическое изображение таблицы представлено на рисунке 8.1.

Утвержденный температурный график на весь рассматриваемый расчетный срок остается без изменений, так как являются оптимальным.

Корректировка либо изменение графика не требуется.

Таблица 8.1 – Температурный график тепловой сети от ТЭЦ

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе | Температура воды после смешения |
| --- | --- | --- | --- |
| +8 | 70 | 55,1 | 60,4 |
| +7 | 70 | 53,6 | 59,5 |
| +6 | 70 | 52,1 | 58,5 |
| +5 | 70 | 50,6 | 57,6 |
| +4 | 70 | 49,1 | 56,6 |
| +3 | 70 | 47,7 | 55,6 |
| +2 | 70 | 46,2 | 54,7 |
| +1 | 70 | 44,7 | 53,7 |
| 0 | 70 | 43,2 | 52,8 |
| -1 | 71,6 | 44,2 | 54,3 |
| -2 | 73,2 | 45,2 | 55,9 |
| -3 | 74,7 | 46,3 | 57,4 |
| -4 | 76,3 | 47,3 | 59,0 |
| -5 | 77,8 | 48,3 | 60,5 |
| -6 | 79,4 | 49,3 | 62,1 |
| -7 | 80,9 | 50,3 | 6,6 |
| -8 | 82,5 | 51,3 | 65,1 |
| -9 | 84 | 52,2 | 66,6 |
| -10 | 85,6 | 53,2 | 68,1 |
| -11 | 87,1 | 54,1 | 69,5 |
| -12 | 88,7 | 55,1 | 71,0 |
| -13 | 90,2 | 56,0 | 72,5 |
| -14 | 91,8 | 56,9 | 73,9 |
| -15 | 93,3 | 57,8 | 75,4 |
| -16 | 94,9 | 58,7 | 76,8 |
| -17 | 96,4 | 59,6 | 78,3 |
| -18 | 98 | 60,5 | 79,7 |
| -19 | 99,5 | 61,4 | 81,1 |
| -20 | 101,1 | 62,3 | 85,5 |
| -21 | 102,6 | 63,2 | 83,9 |
| -22 | 104,2 | 64,1 | 85,3 |
| -23 | 105,7 | 64,9 | 86,7 |
| -24 | 107,3 | 65,8 | 88,1 |
| -25 | 108,8 | 66,6 | 89,5 |
| -26 | 110,4 | 67,5 | 90,9 |
| -27 | 111,9 | 68,3 | 92,3 |
| -28 | 113,5 | 69,2 | 93,6 |
| -29 | 115 | 70,0 | 95,0 |

Рисунок 8.1 – Расчетный температурный график тепловой сети от ТЭЦ

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Строительство источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой мощности на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» на перспективу не изменится.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Строительство новых источников тепловой энергии и реконструкция существующего источника тепловой энергии с целью использования возобновляемых источников энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального образования на период до 2035 г.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

Основная доля тепловых сетей на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области вводилась в эксплуатацию до 1999 году. Впоследствии произведена частичная перекладка и реконструкция аварийных участков.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Пикалевского городского поселения 71% магистральных и внутриквартальных сетей в эксплуатационной ответственности АО «Пикалевские тепловые сети», проложенных до 1999 года, исчерпали эксплуатационный ресурс и подлежат замене.

На территории города преобладает преимущественно подземный способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка характерна только для магистральных трубопроводов, и тепловых сетей в промышленной части города.

В таблицах 6.5.1 - 6.5.3 представлены данные о проведенных 2024 году работах по замене трубопровода тепловых сетей на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области. Для таблиц приняты следующие условные обозначения: П -подающий трубопровод; О -обратный трубопровод.

Таблица 6.5.1 – Реестр повреждений за 2024 г. трубопроводов тепловых сетей (1 линия)

| № п/ п | Наименование участка, адрес. | Дата устранения | Наружный диаметр (мм). | Расход материала | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная д.25 ТК- 30А – ТК - 31А | 26.01.24 | П- 89 | 0,6 м | Замена подающего трубопровода |
| 2 | ввод в дом Советская д.38 ТК- 50А | 21.02.24 | П- 76 | 3,5 м | Замена подающего трубопровода |
| 3 | Советская д.4 ТК- 7А – ТК- 8А | 22.03.24 | П- 89 О- 89 | 7,5 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 4 | Советская д.22 ТК- 2А – ТК- 3А | 27.03.24 | П- 159 | 2 м | Замена подающего трубопровода |
| 5 | Школьная д.25 ТК- 30А – ТК- 31А | 19.04.24 | О- 89 | 0,7 м | Замена обратного трубопровода |
| 6 | Школьная д.25 ТК- 46А – ТК- 47А | 25.04.24 | П- 108 О- 108 | 7 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 7 | ввод в дом Школьная д.25 ТК- 31А | 07.05.24 | П- 57 О- 57 | 15 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 8 | ввод в дом Советская д.13 ТК- 50А | 04.06.24 | П- 57 О- 57 | 12 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 9 | ввод в дом Спортивная д.4 ТК- 70А | 06.06.24 | П- 159 О- 159 | 9 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 10 | Советская д.30 ТК- 42А – ТК- 44А | 17.06.24 | П- 76 О- 76 | 7 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 11 | Советская д.16 ТК- 3А – ТК- 4А | 24.06.24 | П- 159 | 1 м заплатка | Замена подающего трубопровода, заплатка |
| 12 | ввод в дом Вокзальная д.28 ТК- 57А | 26.06.24 | О- 108 | 2 м | Замена обратного трубопровода |
| 13 | ввод в дом Советская д.20 ТК- 14А | 02.07.24 | П- 76 О- 76 | 1,2 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 14 | Школьная д.13 ТК- 12А – ТК- 13А | 23.07.24 | О- 108 | 1,5 м | Замена обратного трубопровода |
| 15 | Городской переулок д.12 ТК- 6А – ТК- 11А | 26.07.24 | П- 57 О- 57 | 12 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 16 | ввод в здание полиции Советская д.9А ТК- 38/1А | 30.07.24 | П- 57 О- 57 | 10 м 4 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 17 | ввод в дом Советская д.22 ТК- 2А | 19.08.24 | О- 426 | 0,7 м | Замена обратного трубопровода |
| 18 | Советская д.17 ТК- 51А – ТК- 52А | 29.08.24 | О- 159 | 2 м | Замена обратного трубопровода |
| 19 | Школьная д.8 ТК- 12А – ТК - 13А | 10.09.24 | П- 133 О- 133 | 6 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 20 | ввод в дом 6 микрорайон д.34 ТК- 35А | 12.09.24 | П- 159 | 1 м | Замена подающего трубопровода |
| 21 | Советская д.22 ТК- 2А – ТК- 3А | 24.09.24 | П- 159 О- 159 | 6 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
|  |  |  |  | 107,7 м |  |

Таблица 6.5.2 – Реестр повреждений за 2024 г. трубопроводов тепловых сетей (2 линия)

| № п/ п | Наименование участка, адрес. | Дата устранения | Наружный диаметр (мм). | Расход материала | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная д.13 ТК- 20Б/1 – ТК- 20Б/2 | 12.01.24 | П- 89 | 1 м отвод | Замена подающего трубопровода |
| 2 | ввод в дом Молодежная д.1 ТК- 17Б | 17.01.24 | О- 57 | 2 м отвод | Замена обратного трубопровода |
| 3 | Гузеевская д.26 ТК- 55Б – ТК- 56Б | 18.01.24 | П- 108 | 2 м | Замена подающего трубопровода |
| 4 | Строительная д.28 ТК- 13Б – ТК- 18Б | 02.02.24 | П- 159 | заплатка | Заплатка на подающем трубопроводе |
| 5 | ввод в дом Строительная д.20 ТК- 6Б | 07.05.24 | П- 57 | 3,5 м | Замена подающего трубопровода |
| 6 | ввод в дом Советская д.27 ТК- 35Б | 29.05.24 | П- 76 О- 76 | 60 м 4 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 7 | ввод в дом Строительная д.34 ТК- 24Б | 18.06.24 | П- 57 О- 57 | 2 заглушки | Замена заглушки на подающем и обратном трубопроводе |
| 8 | ввод в дом Школьная д.72 ТК- 33Б | 26.06.24 | П- 76 О- 76 | 2 заглушки | Замена заглушки на подающем и обратном трубопроводе |
| 9 | Учебный переулок д.4 ТК- 20Б – ТК -21Б | 19.07.24 | П- 133 О- 133 | 5 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 10 | ввод в дом 6 микрорайон д.17 ТК- 61Б | 07.08.24 | О- 159 | 10 м | Замена обратного трубопровода |
| 11 | Строительная д.36 ТК- 24Б – ТК -25Б | 26.08.24 | П- 89 О- 89 | 24 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 12 | ввод в дом Строительная д.36 ТК- 24Б | 26.08.24 | П- 57 О- 57 | 40 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 13 | ввод в дом Советская д.56 ТК- 33Б | 26.08.24 | П- 108 О- 108 | 10 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 14 | ввод в дом Больничная д.21 ТК- 30Б | 11.09.24 | П- 57 О- 57 | 10 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 15 | Молодежная д.6 ТК- 15Б – ТК -16Б | 12.09.24 | П- 159 О- 159 | 7 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 16 | ввод в дом Молодежная д.5 ТК- 17Б | 18.09.24 | П- 76 | 4 м | Замена подающего трубопровода |
| 17 | Гузеевская д.26 ТК- 55Б – ТК- 56Б | 15.10.24 | П- 108 О- 108 | 11 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 18 | ввод в дом 6 микрорайон д.28 | 22.10.24 | П- 89 О- 89 | 3 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 19 | ввод в дом 6 микрорайон д.27 | 28.10.24 | П- 76 О- 76 | 1 м | Замена подающего трубопровода |
| 20 | ввод в дом Молодежная д.5 ТК- 16Б | 26.11.24 | П- 89 О- 89 | 4 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
|  |  |  |  | 197,5 м |  |

Таблица 6.5.3 – Реестр повреждений за 2024 г. трубопроводов тепловых сетей (3 линия)

| № п/ п | Наименование участка, адрес. | Дата устранения | Наружный диаметр (мм). | Расход материала | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ввод в дом 3 микрорайон дом № 1 ТК- 60В | 01.03.24 | П- 76 О -76 | 13 м | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 2 | Ж/з Обрино (ПМК) ТК- 10В – ТК- 12В | 19.03.24 | О - 89 | 8 м | Замена обратного трубопровода |
| 3 | Спрямленное шоссе ТК- 2В – ТК- 3В | 04.06.24 | П- 377 | заплатка | Заплатка на подающем трубопроводе |
| 4 | ввод в дом Горняков д.15 ТК- 22В | 08.08.24 | П- 89 О- 89 | 26 м 8 отводов | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 5 | ввод в дом 3 микрорайон дом № 3 ТК- 68В | 07.08.24 | П-89 О-89 | 9 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 6 | Горняков д.16 ТК- 25В – ТК- 26В | 03.09.24 | П- 108 О- 108 | 14 м 2 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 7 | 3 микрорайон д.1 ТК- 54В – ТК- 55В | 16.09.24 | О- 219 | 17 м заплатка | Замена обратного трубопровода, заплатка |
| 8 | Металлургов д.5 ТК- 46В – ТК- 41В | 02.10.24 | П- 219 | 3,5 м | Замена подающего трубопровода |
| 9 | Металлургов д.3 ТК- 41В – ТК- 40В | 14.10.24 | П- 219 | 1,2 м 1 отвод | Замена подающего трубопровода |
| 10 | ввод в дом Металлургов д.23 ТК- 53В | 02.11.24 | П- 89 О- 89 | 33,5 м 1 отвод | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 11 | Вологодское шоссе д.1 ТК-7В – ТК- 8В | 19.11.24 | П- 159 О- 159 | 14,3 м 3 отвода | Замена подающего и обратного трубопровода |
| 12 | ввод в дом Горняков д.11 ТК- 30В | 27.11.24 | О- 57 | 0,5 м | Замена обратного трубопровода |
|  |  |  |  | 140 м |  |

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по результатам порывов на них в течение отопительного сезона, а также сетей с вышедшим нормативным сроком эксплуатации. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ) с защитной пленкой из полиэтилена. Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска тепловой энергии в сеть и, соответственно, позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, то есть увеличится эффективность использования топлива в системах теплоснабжения.

Повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения планируется достичь за счет реконструкции участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, в объемах, приведенных в таблицах 6.5.4.

Таблица 6.5.4 – Сводный перечень реконструируемых тепловых сетей в связи с истечением нормативного срока эксплуатации

| Диаметр условный, Ду, мм | Протяженность, м | Доля в объеме заменяемых сетей |
| --- | --- | --- |
| 20 | 37,54 | 0,1% |
| 25 | 40,03 | 0,1% |
| 32 | 234,10 | 0,8% |
| 40 | 121,00 | 0,4% |
| 50 | 10375,02 | 35,5% |
| 65 | 109,23 | 0,4% |
| 70 | 2123,78 | 7,3% |
| 80 | 5463,30 | 18,7% |
| 100 | 2588,94 | 8,9% |
| 125 | 1604,61 | 5,5% |
| 150 | 1929,43 | 6,6% |
| 200 | 1774,01 | 6,1% |
| 250 | 740,42 | 2,5% |
| 300 | 366,46 | 1,3% |
| 350 | 96,09 | 0,3% |
| 400 | 1600,49 | 5,5% |
| ИТОГО: | 29204,45 | 100% |

План-график реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также их стоимость представлен в таблице 6.5.5. Расчёт стоимости планируемых к строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов выполнен с применением укрупнённых нормативов цены строительства. Сборник №13 Наружные тепловые сети. Раздел 2 Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): бесканальная прокладка. Расценки приведены к уровню цен для субъекта Российской Федерации Северо-Западного федерального округа – Ленинградская область.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть реализованы в полном объеме без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является не достаточная реконструкция ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджет г. Пикалево и Ленинградской области. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Таблица 6.5.5 - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в ценах базового года

тыс. руб. без учета НДС

| Ду, мм | Период реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 20 | - | - | - | - | 141,00 | 76,59 | 139,57 | - | - | - | 357,16 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 395,18 | - | - | - | 395,18 |
| 32 | 1 094,38 | - | - | - | 1 055,48 | 282,05 | 1 090,86 | - | 314,62 | - | 3 837,40 |
| 40 | - | - | - | 26,60 | 834,75 | 111,76 | 351,37 | - | - | - | 1 324,48 |
| 50 | 6 082,65 | 2 223,75 | 2 676,71 | 7 281,64 | 18 056,34 | 20 631,93 | 33 206,81 | 26 120,74 | 11 785,93 | 1 396,78 | 129 463,27 |
| 65 | - | - | - | - | 844,03 | - | - | 295,48 | - | 251,67 | 1 391,18 |
| 70 | - | 1 190,01 | 1 984,05 | - | 1 003,28 | 7 714,89 | 5 574,50 | 6 405,99 | 3 936,67 | - | 27 809,39 |
| 80 | 3 246,81 | 5 791,92 | 4 671,35 | 1 172,08 | 838,56 | 14 513,84 | 10 739,20 | 15 213,19 | 24 015,90 | 1 649,64 | 81 852,49 |
| 100 | 3 496,61 | 2 672,30 | 880,25 | - | 5 372,50 | 7 604,15 | 3 852,22 | 6 027,01 | 9 314,81 | 6 419,66 | 45 639,51 |
| 125 | 759,05 | 1 797,24 | 6 841,60 | - | - | 11 431,09 | 4 793,39 | 684,35 | 1 501,59 | 2 693,64 | 30 501,94 |
| 150 | - | - | 7 984,05 | - | - | 4 279,26 | 3 423,89 | 7 716,58 | 9 531,82 | 13 306,58 | 46 242,18 |
| 200 | 8 344,55 | 2 131,43 | 2 813,89 | - | - | 10 374,28 | 5 796,84 | 5 931,90 | 20 720,43 | 10 242,49 | 66 355,80 |
| 250 | - | 4 948,89 | - | - | - | 4 785,65 | 2 642,27 | 18 534,74 | - | - | 30 911,56 |
| 300 | - | - | - | - | - | 5 359,58 | - | - | 7 556,99 | 5 959,67 | 18 876,24 |
| 350 | - | 5 887,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 887,50 |
| 400 | - | 24 116,50 | 335,43 | 2 335,82 | - | - | 16 687,67 | 24 233,63 | 43 643,51 | 10 381,50 | 121 734,06 |
| ВСЕГО: | 23 024,05 | 50 759,54 | 28 187,32 | 10 816,14 | 28 145,95 | 87 165,07 | 88 693,76 | 111 163,61 | 132 322,26 | 52 301,63 | 612 579,34 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В рамках реализации проекта Схемы теплоснабжения предлагается переход на закрытую схему ГВС в г. Пикалево предлагается осуществлять путем установки теплообменного оборудования на ГВС в зданиях потребителей.

Для потребителей, у которых отсутствует возможность установки теплообменного оборудования по причине стесненных условий в существующем элеваторном узле, переход на закрытую схему ГВС предлагается осуществлять путем строительства ЦТП и организацией двухтрубной сети ГВС.

При выборе теплообменного оборудования на ГВС к теплообменникам предъявляются следующие требования:

1. Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов);

2. Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания);

3. Доступность или даже возможность ремонта;

4. Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений;

5. Невысокое гидродинамическое сопротивление;

6. Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при

соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

1. Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов

2. Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

3. Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

При проектировании ИТП при закрытой системе для определения необходимых затрат в первую очередь определяются схемы присоединения водоводяных подогревателей горячего водоснабжения в зависимости от соотношения максимального расхода потока теплоты на ГВС (Qh max) и максимального потока на отопление (Qо max):

На рисунке и рисунке представлено присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления и по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления соответственно.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения большая часть потребителей горячего водоснабжения Пикалевского городского поселения подключены по открытой схеме.

Предлагается новых и реконструируемых потребителей подключать к тепловым сетям по двухступенчатой схеме.

К установке предлагаются стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты фирмы Danfoss.

Рисунок 7.1.1 – Присоединение ГВС по одноступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления

Рисунок 7.1.2 – Присоединение ГВС по двухступенчатой схеме при зависимой схеме подключения системы отопления

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы горячего водоснабжения к закрытой.

Расчеты по изменению гидравлических режимов при переводе открытых систем ГВС в закрытые системы ГВС представлены в Главе 9 Обосновывающих материалов. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения перевода открытых систем ГВС в закрытые системы ГВС представлены в таблице. 7.1.1

Таблица 7.1.1 – Предложение по реконструкции тепловых сетей.

| Диаметр условный, Ду, мм | Протяженность, м | Доля в объеме заменяемых сетей | Стоимость строительства/ перекладки в ценах базового года, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекладка сетей |  |  |  |
| 20 | 30,7 | 0,46% | 423,98 |
| 25 | 5,29 | 0,08% | 73,06 |
| 32 | 121 | 1,80% | 1 671,05 |
| 40 | 328,18 | 4,87% | 4 532,28 |
| 65 | 66,27 | 0,98% | 915,21 |
| 70 | 261,92 | 3,89% | 3 617,20 |
| 80 | 670,75 | 9,95% | 9 263,28 |
| 100 | 125,88 | 1,87% | 1 918,72 |
| 125 | 29,97 | 0,44% | 555,52 |
| 150 | 60,24 | 0,89% | 1 443,76 |
| Строительство сетей |  |  |  |
| 50 | 5038,74 | 74,77% | 69 586,70 |
|  | 6738,94 | 100% | 94 000,76 |

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не требуется перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, так как все потребители имеют внутридомовую систему горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Определяющим, при расчете показателей работы объектов генерации тепловой энергии в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

В Пикалевском городском поселении источником централизованного теплоснабжения является ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод». Перспективные максимальные расходы основного топлива по данным Генерального плана представлены с учет уменьшения нагрузки жилого фонда, выведенного из эксплуатации и представлены в таблице 8.1.1.

Расход резервного (аварийного) определяется нормативом технологического запаса топлива на тепловых электростанциях и котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу электростанции и котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по

условиям самого холодного месяца года. НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и тепловой энергии.

В таблице 6 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2026 – 2035 гг.

Таблица 8.1.1 – Перспективные максимальные расходы основного топлива (в эквиваленте условного топлива)

| Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 317,11 | 317,17 | 316,95 | 318,00 | 318,36 | 318,68 | 318,99 | 319,30 | 319,62 | 319,62 | 319,62 | 319,62 |
| Годовой расход топлива | тыс.тут | 343,19 | 344,05 | 343,81 | 344,95 | 345,34 | 345,69 | 346,03 | 346,36 | 346,71 | 346,71 | 346,71 | 346,71 |
| удельный расход условного топлива | кг у.т. / Гкал | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т/час | 53084 | 53095 | 53057 | 53233 | 53293 | 53347 | 53399 | 53451 | 53504 | 53504 | 53504 | 53504 |

Таблица 8.1.2 – Значения ННЗТ

| ННТЗ, тыс. тонн | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | газ | 9,21 | 9,21 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,23 | 9,23 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом для всех котлов, установленных на ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод», является природный газ. В качестве резервного топлива для котлов используется топочный мазут.

Газоснабжение потребителей и промышленных предприятий на территории Пикалевского городского поселения осуществляется через ГРС по отводу 720 мм от магистрального газопровода Грязовец-Ленинград. Газ используется в качестве топлива для ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод», на нужды промышленности и коммунально-бытового сектора.

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» не используются.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом для всех паровых котлов, установленных на ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод», является природный газ. В качестве резервного топлива для котлов используется топочный мазут.

Источником газоснабжения является природный газ с теплотой сгорания 8095 ккал/м3 и плотностью 0,683 кг/м3.

Газ подается на ГРС «Пикалево» по отводу 720 мм от магистрального газопровода Грязовец–Ленинград. В г. Пикалево природный газ подается по газопроводам от ГРС «Пикалево». Газораспределительная станция имеет два выхода: выход №1 – Г2 ст. Ø 325, выход №2 – Г4 ст. Ø630.

Низшая теплота сгорания топочного мазута зависит от марки и содержания серы для марок М-40 и М-100 нормируется; 40740 кДж/кг и 40530 кДж/кг соответственно.

Преобладающий в Пикалевском городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Пикалевском городском поселении

Преобладающий на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, является природный газ магистрального газопровода Грязовец–Ленинград.

Приоритетное направление развития топливного баланса Пикалевского городского поселения

Приоритетное направления развития топливного баланса муниципального образования муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области является:

- сокращение объемов потребления газа за счет повышения эффективности производства тепловой энергии.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Строительство источников тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей выполнена на

основании:

- НЦС 81-02-13-2025 Сборник № 13. Наружные тепловые сети;

- Приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;

- «Прогноза социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (инвестиции в основной капитал) (капитальные вложения), утвержденного Распоряжением Правительства Ростовской области от 30.04.2025. На последующие годы реализации проекта Схемы теплоснабжения индекс принят на уровне индекса потребительских цен 2028 года;

- Стоимостных показателей объектов-аналогов;

- Метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Все стоимости приведены к ценам текущего года и годов реализации. Прогнозируемые объемы капитальных затрат по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в таблице

Таблица 9.2.1 – Объем инвестиций в реконструкцию участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в ценах базового года

| Диаметр условный Ду, мм | Протяженность, м | Доля в объеме сетей подлежащих замене | Объем инвестиций, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 37,54 | 0,1% | 1 065,73 |
| 25 | 40,03 | 0,1% | 1 186,39 |
| 32 | 369,93 | 1,2% | 11 610,47 |
| 40 | 121 | 0,4% | 4 039,37 |
| 50 | 11101,11 | 35,5% | 398 311,76 |
| 65 | 109,23 | 0,3% | 4 328,35 |
| 70 | 2123,78 | 6,8% | 86 808,54 |
| 80 | 5926,9 | 19,0% | 257 059,37 |
| 100 | 2994,24 | 9,6% | 144 818,90 |
| 125 | 1645,56 | 5,3% | 84 600,03 |
| 150 | 1929,43 | 6,2% | 110 640,56 |
| 200 | 2029,19 | 6,5% | 138 233,67 |
| 250 | 740,42 | 2,4% | 60 368,67 |
| 300 | 366,46 | 1,2% | 32 451,15 |
| 350 | 96,09 | 0,3% | 9 183,62 |
| 400 | 1600,49 | 5,1% | 164 199,34 |

Основными эффектами от реконструкции тепловых сетей являются:

1) расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

2) повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях. К ним относятся:

• наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;

• замена распределительных тепловых сетей;

• строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы и т.д.).

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция и (или) модернизация источников тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области настоящим проектом не предусмотрено.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Ключевым фактором, определяющим источник финансирования перехода к закрытым системам ГВС, является право собственности:

- до границы балансовой принадлежности финансирование мероприятий обеспечивает собственник тепловых сетей;

- за границей - собственник здания.

Таким образом, стоимость работ по созданию или реконструкции ИТП возлагается на собственников зданий, в т.ч. на собственников жилья. Данное обстоятельство является решающим фактором, препятствующим реализации перехода к закрытым схемам ГВС, особенно в случаях, когда основные капитальные затраты приходятся на оборудование потребителей – жилого сектора.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. При этом Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» снимается запрет на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

При проведении оценки экономического эффекта необходимо определить следующие капитальные затраты:

• капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой;

• капитальные затраты в сети холодного водоснабжения: необходимость реконструкции сетей холодного водоснабжения связана с увеличением нагрузки на сети холодного водоснабжения (в особенности на вводы в здания при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения);

• капитальные затраты на обустройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей;

• изменение потребления холодной воды на ГВС (переход на использование водопроводной воды городского водоканала для подогрева в ИТП с учетом стоимости водопроводной воды в точках поставки);

• сокращение объемов подготовки исходной воды на источнике теплоснабжения для нужд ГВС (отказ от подготовки воды питьевого качества на источниках тепловой энергии, с учетом сложившейся стоимости компоненты теплоноситель);

• изменение потерь тепловой энергии в тепловых сетях (результат реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой);

• изменение расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии по тепловым сетям (как результат увеличения расхода теплоносителя при переходе к закрытой системе горячего водоснабжения);

• увеличение эксплуатационных расходов на обслуживание ИТП (в том числе амортизационные отчисления на вновь установленное оборудование);

• сокращение эксплуатационных расходов на хим. цех при снижении объемов подготовки хим. очищенной воды.

На основании приведенных выше показателей определяется чистая приведенная стоимость проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

В случае положительной чистой приведенной стоимости проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных на закрытые системы горячего водоснабжения проект оценивается как эффективный.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

В 2024 г. (базовый период) инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не осуществлялись.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Общие положения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190). В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 6 ФЗ-190 в отношении городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек утверждение схемы теплоснабжения, в том числе определение ЕТО, входит в полномочия органов местного самоуправления.

Критерии и порядок определения ЕТО установлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 ред. от 22.05.2019) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.).

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в

соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 55 организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

- Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее ежегодной актуализации.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановлением Администрации Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района от 12.12 2013 г. №558 АО «Пикалевские тепловые сети» (ранее МУП «Тепловые сети г. Пикалево») определено единой теплоснабжающей организацией на территории Пикалевского городского поселения с зоной деятельности в пределах своих систем теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области свою деятельность осуществляют следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

• ООО «Пикалевский глиноземный завод» является градообразующим предприятием, на балансе которого находится самый крупный источник теплоснабжения города – ТЭЦ;

• АО «Пикалевские тепловые сети» является теплосетевой организацией, обеспечивающей бесперебойным теплоснабжением потребителей города Пикалево от границ балансовой принадлежности с источником теплоснабжения до потребителей. Потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения АО «Пикалевские тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. В эксплуатационной ответственности АО «Пикалевские тепловые сети» находятся все магистральные тепловые сети города.

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия АО «Пикалевские тепловые сети» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

- Предприятие АО «Пикалевские тепловые сети» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пикалевского городского поселения

Реестр систем теплоснабжения и границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории поселения, приведен в таблице10.5.1.

Таблица 10.5.1 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Адрес | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации) | Обслуживающая организация | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ООО «ПГЛЗ») | Ленинградская область, г. Пикалево, Спрямленное шоссе, д. 1. | ТЭЦ, тепловые сети в пределах промзоны | ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ООО «ПГЛЗ») | Постановление администрация поселения Бокситогорского муниципального района от 12.12 2013 г. №558 |
|  |  |  | тепловые сети в пределах своих систем теплоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области | АО «Пикалевские тепловые сети» |  |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Ввиду наличия единственного источника тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области отсутствуют.

Порядок определения теплосетевой организации, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных сетей, установлен в Статье 15 п. 6 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Синхронизация Схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Пикалевского городского поселения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Основным топливом для всех паровых котлов, установленных на ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод», является природный газ. Учитывая наличие газификации на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, предложения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.

Решения о развитии системы газоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области в части обеспечения топливом источника тепловой энергии отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источника тепловой энергии ТЭЦ ООО «Пикалевский глиноземный завод» на ГРС «Пикалево» по отводу 720 мм от магистрального газопровода Грязовец–Ленинград отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка программы газификации Пикалевского городского поселения в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких Схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных Схемы и программы развития Единой энергетической системы России, Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не предусмотриваются.

Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной Схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной Схемы водоснабжения Пикалевского городского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) Схемы водоснабжения Пикалевского городского поселения для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) Схемы водоснабжения на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области для обеспечения согласованности такой Схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения Пикалевского городского поселения

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения муниципального образования Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в рамках актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Пикалевского городского поселения до 2035 года (актуализация на 2026 год) и в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2021 года, в данном разделе представлены существующие и перспективные значения индикаторов (указателей —отображающих изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом) развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

Все перечисленные индикаторы развития систем теплоснабжения поселения представлены в таблице 7.

Таблица 13.7.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Ожидаемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг. у.т./ Гкал | 697,9 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/мм | 10,12 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 80,6 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | мм/ Гкал/ч | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); | % | - |
| 8 | Удельный расход условного электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 37 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | о.е. | - |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 20.12.2024 № 410-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2025 год» в зоне теплоснабжения АО «Пикалевские тепловые сети» установлены следующие тарифы представленные в таблицах15.1.1 и 15.1.2

Таблица 15.1.1 – Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Вода |
| --- | --- | --- |
| Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 821,94 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2 133,49 |

Таблица 15.1.2 – Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления  коммунальных услуг населению, муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

| Вид системы горячего водоснабжения | Год с календарной разбивкой | Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб.м | Компонент на теплоноситель энергию. Одноставочный, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1726,21 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2021,39 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1890,62 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2133,49 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1609,58 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 1884,82 |
| С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1726,21 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2021,39 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1804,69 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2113,28 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1952,6 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2133,49 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1654,3 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 1937,18 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,12 | 1804,69 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 9,50 | 2113,28 |

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, баланс теплоносителей, тарифы на покупные энергоносители и воду. Кроме того, учтена финансовая деятельность. Проекты схемы теплоснабжения в расчете финансовой модели не участвуют ввиду несоизмеримости необходимой валовой выручки и инвестиционной составляющей проектов по реконструкции тепловых сетей.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Сведения о тарифных последствиях АО «Пикалевские тепловые сети», представлены в таблице 15.1.3.

Следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным предложением разработчика.

Обычно тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния строительства/реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на цену тепловой энергии.

Таблица 15.1.3 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей АО «Пикалевские тепловые сети»

| Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| себестоимость производимых товаров(услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 255269,64 | 304616,456 | 328 832,35 | 355 985,21 | 389 817,03 | 430 978,85 | 480 137,86 | 537 594,69 | 603 407,70 | 678 857,77 | 758 249,60 | 780 826,28 |
| Затраты на покупку ТЭ | тыс.руб. | 196 923,38 | 231 166,44 | 252 415,28 | 276 489,77 | 307 134,00 | 344 973,28 | 390 674,73 | 444 531,29 | 507 478,96 | 579 971,88 | 656 311,75 | 675 738,58 |
| Объем ТЭ | Гкал | 228 685,00 | 234 000,00 | 244 635,46 | 260 264,11 | 280 798,37 | 306 325,83 | 336 934,08 | 372 360,34 | 412 867,40 | 458 280,06 | 503 692,71 | 503 692,71 |
| стоимость за единицу ТЭ | руб./Гкал | 861,15 | 987,89 | 1031,80 | 1062,34 | 1093,79 | 1126,16 | 1159,50 | 1193,82 | 1229,16 | 1265,54 | 1303,00 | 1341,57 |
| Затраты на покупку теплоносителя | тыс.руб. | 6342,23 | 9087,62 | 10214,04 | 11396,91 | 12632,89 | 13946,04 | 15334,74 | 16804,92 | 17477,12 | 18176,21 | 18903,25 | 19659,38 |
| Объем теплоносителя | тыс. м3 | 920,21 | 1 133,17 | 1222,24 | 1310,07 | 1396,29 | 1482,15 | 1567,05 | 1651,24 | 1651,24 | 1651,24 | 1651,24 | 1651,24 |
| стоимость за единицу | руб/м3 | 6,89 | 8,02 | 8,36 | 8,70 | 9,05 | 9,41 | 9,79 | 10,18 | 10,58 | 11,01 | 11,45 | 11,91 |
| оплата труда произв. персонала | тыс.руб. | 15281,35 | 20151,98 | 20748,48 | 21362,63 | 21994,97 | 22646,02 | 23316,34 | 24006,50 | 24717,10 | 25448,72 | 26202,01 | 26977,58 |
| отчисления на соц нужды | тыс.руб. | 4614,97 | 6085,9 | 6266,04 | 6451,52 | 6642,48 | 6839,10 | 7041,53 | 7249,96 | 7464,56 | 7685,51 | 7913,01 | 8147,23 |
| оплата труда АУП | тыс.руб. | 8894,98 | 9583,01 | 9866,67 | 10158,72 | 10459,42 | 10769,02 | 11087,78 | 11415,98 | 11753,89 | 12101,81 | 12460,02 | 12828,84 |
| отчисления на соц нужды | тыс.руб. | 2 601,09 | 2 894,44 | 2979,73 | 3067,93 | 3158,74 | 3252,24 | 3348,51 | 3447,63 | 3549,68 | 3654,75 | 3762,93 | 3874,31 |
| Амортизация ОС | тыс.руб. | 2 295,95 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 | 2 165,69 |
| аренда имущества | тыс.руб. | 176,02 | 1 547,92 | 1593,74 | 1640,91 | 1689,48 | 1739,49 | 1790,98 | 1843,99 | 1898,58 | 1954,78 | 2012,64 | 2072,21 |
| общепроизводственные расходы, в т.ч. расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 6675,8 | 8486,54 | 8737,74 | 8996,38 | 9262,67 | 9536,85 | 9819,14 | 10109,78 | 10409,03 | 10717,14 | 11034,37 | 11360,99 |
| общехозяйственные расходы, в т.ч. расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс.руб. | 1720,64 | 686,56 | 706,88 | 727,81 | 749,35 | 771,53 | 794,37 | 817,88 | 842,09 | 867,02 | 892,68 | 919,10 |
| расходы на кап. И тек.ремонт ОС | тыс.руб. | 0 | 2 130,56 | 2193,62 | 2258,56 | 2325,41 | 2394,24 | 2465,11 | 2538,08 | 2613,21 | 2690,56 | 2770,20 | 2852,19 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 9743,24 | 10629,79 | 10944,43 | 11268,39 | 11601,93 | 11945,35 | 12298,93 | 12662,98 | 13037,80 | 13423,72 | 13821,06 | 14230,17 |
| среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности за 2024 |  | 4,76% | 25,55% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| предполагаемый метод регулирования |  | долгосрочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетная величина цен (тарифов) на ТЭ 1 полугодие | руб./Гкал | 1518,28 | 1906,17 | 3085,44 | 3208,86 | 3337,21 | 3470,70 | 3609,53 | 3753,91 | 3904,07 | 4060,23 | 4222,64 | 4391,54 |
| расчетная величина цен (тарифов) на ТЭ 2 полугодие | руб./Гкал | 1906,17 | 3085,44 | 3208,86 | 3337,21 | 3470,70 | 3609,53 | 3753,91 | 3904,07 | 4060,23 | 4222,64 | 4391,54 | 4567,20 |
| годовой объем полезного отпуска ТЭ | Гкал | 190 790,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 | 177 934,00 |
| расчетная величина цен (тарифов) 1 полугодие | руб./м3 | 8,12 | 8,12 | 9,50 | 9,88 | 10,28 | 10,69 | 11,11 | 11,56 | 12,02 | 12,50 | 13,00 | 13,52 |
| расчетная величина цен (тарифов) 2 полугодие | руб./м3 | 9,5 | 9,5 | 9,88 | 10,28 | 10,69 | 11,11 | 11,56 | 12,02 | 12,50 | 13,00 | 13,52 | 14,06 |
| годовой объем полезного отпуска теплоносителя | м3 | 1133,17 | 1 167,17 | 1256,24 | 1344,07 | 1430,29 | 1516,15 | 1601,05 | 1685,24 | 1685,24 | 1685,24 | 1685,24 | 1685,24 |
| необходимая валовая выручка на соответствующий период | тыс.руб. | 320 419,75 | 437 870,76 | 454 371,33 | 572 157,71 | 595 929,16 | 620 670,01 | 646 432,62 | 673 252,41 | 701 175,02 | 729 222,02 | 758 390,90 | 788 726,54 |
| размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии) | тыс.руб. |  | 24028,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по теплоснабжающим организациям будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения. Тарифно-балансовые расчетные модели представлены в таблице 15.1.3

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Ввиду отсутствия инвестиционной составлявшей в тарифной модели из-за несоизмеримости необходимой валовой выручки и инвестиционной составляющей проектов по реконструкции ветхих тепловых сетей, для реализации проектов Схемы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть в качестве источника финансирования мероприятий бюджет г. Пикалево и Ленинградской области. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Оценка тарифно-балансовой модели производилась с учетом индексов Минэкономразвития

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Пикалевского городского поселения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ муниципального округа

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред – атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

Сведения о фоновых концентрациях на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на момент разработки (актуализации) Схемы не предоставлены.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в воздухе городского поселения Пикалёвское присутствуют следующие загрязняющие вещества:

NO2 (4 µg/m³). Основные источники выбросов — процессы горения в коммунальном отоплении, при выработке электроэнергии, в двигателях внутреннего сгорания на наземном и водном транспорте.

SO2 (2 µg/m³). Бесцветный газ с резким запахом, который образуется в результате сжигания нефти и газа и плавке минеральных руд, содержащих серу.

CO (171 µg/m³). Газ без цвета и запаха, который при вдыхании в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту, головокружение и рвоту. Повторное длительное воздействие может привести к сердечным заболеваниям.

На перспективный срок оценка произведена с допущением сохранения уровня загрязнения от источников, не относящихся к системам централизованного теплоснабжения.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха необходимо выполнять с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» (Унифицированная Программа Расчета Загрязнения Атмосферы).

В данном программном комплексе реализованы:

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987

Расчеты производят в соответствии с методическими указаниями, описанными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

В отношении существующих сохраняемых и модернизируемых, а также от новых, планируемых к строительству, объектов теплоснабжения пример сведений о максимальных разовых концентрациях на территории муниципального образования представлены в таблице 16.2.1. Дополнительно, на рисунках приводят результаты расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ. Пример результатов расчетов рассеивания вредный (загрязняющих) веществ показаны на рисунках 16.2.1 - 16.2.3.

Таблица 16.2.1 – Сведения о максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ (пример)

Рисунок 16.2.1 – Результаты расчетов рассеивания по диоксиду азота (пример)

Рисунок 16.2.2 – Результаты расчетов рассеивания по оксиду углерода

Рисунок 16.2.3 – Результаты расчетов рассеивания по бенз/а/пирену

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, муниципального округа

Оценка вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области не производилась, ввиду отсутствия в сценариях развития системы централизованного теплоснабжения строительства новых объектов генерации (котельных).

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования.

Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации.

Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует.

Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу

загрязняющих веществ для котельных установок.

Таблица 16.4.1 – Нормативы удельных выбросов в атмосферу от котельных установок

| Тепловая мощность (паропроизводи-тельность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб. воздуха равном 1,4, мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию до 31 декабря 2000 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300 и более (420 и более) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельные установки, введённые в эксплуатацию с 1 января 2001 года |  |  |  |  |
| Оксиды азота (NOx) |  |  |  |  |
| До 299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,2 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,2 | 300 |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300 и более (420 и более) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,2 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксиды серы (SОx) |  |  |  |  |
| До 299 (до 420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249 (320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299 (400 -420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золы более 0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300 и более (420 и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

- для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях

- (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для углей:

- для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных

- условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных

условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

На рассматриваемый срок действия схемы теплоснабжения превышения нормативных значений удельных выбросов вредных (загрязняющих) веществ не ожидается.

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Основным видом газпра, применяемым на источнике тепловой энергии на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области, является природный газ, что исключает формирование отходов от сжигания основного топлива на объектах теплоснабжения.

Данные о движении отходов производства и потребления, в том числе отходы от сжигания топлива на объектах теплоснабжения предоставляются в форме статистической отчетности №2-ТП (отходы). За период 2024 г. данные не предоставлены.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении представлена в таблице ниже. на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области в качестве основного топлива используется природный газ.

Таблица 16.6.1 – Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении

| Наименование | Ед. изм. | Отчет 2024 г. | план 2025 г. | план 2026-2030г. | план 2031-2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии всего, в т.ч. по видам | т у.т. | 236 905 | 237 534 | 237 534 | 237 534 |
| природный газ - основное | т у.т. | 236 661 | 237 534 | 237 534 | 237 534 |
| мазут - резервное | т у.т. | 244 | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива по видам: |  |  |  |  |  |
| природный газ- основное | тыс.куб.м | 203 393 | 210 476 | 210 476 | 210 476 |
| мазут- резервное | т | 174,3 | - | - | - |